Расчет системы энергоснабжения уличного светильника на фотоэлектрических (солнечных)  панелях (ФЭП).

Мощность, потребляемая  системой:

– светильник -  60 Вт;  действительная мощность 67Вт

- собственные потери – 1 Вт или 24 Вт*ч в сутки (постоянные и не зависят от длительности работы светильника).

Мощность ФЭП (2 шт по 150 Вт) :

- паспортная -300 Вт;

- действительная мощность (учет отсутствия механизма слежения за солнцем и ограничение напряжения контроллером) – 240 Вт.

Принимаем число АКБ 12 В/150 А*ч =4штуки,

Число ФЭП 12 В/150 ВТ = 2 штуки.

Контроллер 24 В/20А =1 штука.

Проводим расчет среднего количества часов устойчивой работы светильника в день по месяцам.

Среднее количество часов работы светильника в сутки определяется как частное от деления количества вырабатываемой ФЭП энергии на потребляемую мощность.

Результаты расчета сведены в таблицу

| месяц | Средне-месячная инсоля-ция на широте Брянска, кВт*ч/м2 | Количество часов в день с солнеч-ной инсоля-цией 1000 Вт*ч/м2 | Ожидаемая энергия от ФЭП, (Вт/ч) | Приблизительная среднесуточная скорость ветра м/с | Ожидаемая ежндневная энергия производится вентилятором (Вт*час) | Ежедневная общая энергия производится Фотоэлектричеством и вентилятором，(Вт*час) | Продол-житель-ность ночи, часов | Требуе-мая для работы энергия, Вт*ч | Продолжительность работы светильника, часов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 20,6 | 0,68 | 163,2 | 6m/s | 1008 | 1171,2 | 16 | 1096 | 17,1 |
| Февраль | 53 | 1,76 | 422,4 | 5m/s | 768 | 1190,4 | 14 | 962 | 17,4 |
| Март | 108,4 | 3,6 | 864 | 3m/s | 192 | 1056 | 12 | 828 | 15,4 |
| Апрель | 127,6 | 4,25 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 10 | 694 | 10,2 |
| Май | 166,3 | 5,36 | 1286,4 | 0 | 0 | 1286,4 | 8 | 560 | 18,8 |
| Июнь | 167 | 5,5 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | 7 | 493 | 19,3 |
| июль | 167,7 | 5,59 | 1341,6 | 0 | 0 | 1341,6 | 7,5 | 526.5 | 19,6 |
| Август | 145 | 4,8 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 9 | 627 | 16,8 |
| Сентябрь | 104,6 | 3,5 | 840 | 2.5m/s | 144 | 984 | 12 | 828 | 14,3 |
| Октябрь | 60,7 | 2 | 480 | 4m/s | 480 | 960 | 13,5 | 928.5 | 13,9 |
| Ноябрь | 34,8 | 1,16 | 278,4 | 5m/s | 768 | 1046,4 | 15 | 1029 | 15,2 |
| декабрь | 22 | 0,7 | 168 | 6m/s | 1008 | 1176 | 17 | 1163 | 17,1 |

Примечания:

1、Наши лампы является 60Вт，действительная мощность может быть 67Вт，ещё добавит содержание , который Вы упомянули “собственные потери – 1 Вт или 24 Вт*ч в сутки (постоянные и не зависят от длительности работы светильника).”

2、Количество рабочих дней является частное число=энергия производится фотоэлектрической (солнечной) панелей и ветрогенератором  на действительную мощность светильника и собственные потери .

3、Необходимо учитывать энергию от ветрогенератора , потому что зимой в России сильный ветер. Наминальная скорость ветрогенератора состовляет 12м/с . При скорости ветера 6 м/с , коэффициент является 10.5%，скорость ветера является 5 м /с ，коэффициент является 8%，скорость ветера 4м/с，коэффициент 5.5%, скорость ветера является 3м/с，коэффициент 2%，скорость ветера 2.5м/с，коэффициент 1.5%

4、Я не предлагаю увеличить солнечные панели, поскольку теперь рассчитывает , текущая конфигурация является достаточным, но не может гарантировать каждый день 100% ярким, или мы можем также рассчитывать ,  в зимнее время, например в декабре уличный фонарь  в течение предыдущих 10 часов  светит 100% , а в течение последних семи часов светит до 50% , как Вы считаете ?