发动机制造: Perkins.

交流发电机的制作: Stamford.

控制面板:必须满足以下规格要求。

电压: 400V, 50Hz

绝缘等级: H

温升: F

环境温度: 50 ° C

配件：带燃料输送泵的每天满燃油箱。

备件： 前两年的操作备件清单

测试过程：110%, 100%, 75%, 50%, 25% 运行负载测试（每个测试不少于半小时，我们的检查员参加性能测试. ）

发电机组控制面板至少装备：

o 根据机组强度，校准热磁断路器,

o 带转换器的电压表,

o 频率计,

o 安装在相应的TC上的三个电流表,

o 指示灯: 油压，气缸头温度，电池充电，燃料水平， 存在电压。

O 计时器,

o  启动 - 停止键和按钮

o 油压表,

o 油或水温度计

o 电池充电电流表,

o 紧急停止按钮,

o 电池充电电压表,

o 电压和相位控制继电器

o 如下情况时，机组自动停止装置：

‐ 高油温

‐ 低油压

‐ 输出端子接线板的尺寸根据机组功率而定