| 提案 P-1404-29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.A. 技术规格 |  |  | A)客用电梯 1 和 2 |  |  |
| 1-3. |  | 数量 |  | 2 |  |
| 1-4. |  | 用途 |  | 客用 |  |
| 1-5. |  | 操作 |  | 简单的连接/向上和向下的选择性 |  |
| 控制系统 |  |  | VVVF (可变电压 – 可变频率) |  |  |
| 1-6. |  | 装载量 |  | 8名乘客 - 550 kg. |  |
| 1-7. |  | 速度 |  | 1.00 m/seg. - 60 m/min. |  |
| 1-8. | 总楼层数 |  | 7 |  | (S2-S1-1-2-3-4-5) |
| 1-9. | 停靠次数 |  | 7 |  | (S2-S1-1-2-3-4-5) |
| 1-10. | 输入次数 |  | 7 |  | 同上 |
| 1-11. |  | 主要进入楼层 |  | 1 |  |
| 1-12. |  | 大约的行程 |  | 16.80 m. |  |
| 1-13. |  | 顶部超程 |  | 4.20 m. (架构) – 可以减小至: 4.10 m. |  |
| 1-14. |  | 井道深度 |  | 1.40 m. |  |
| 1-15. |  | 井道尺寸 |  | 1.66 m. (宽度) x 1.75 m. (底部) |  |
| 1-16. |  | 机房位置 |  | 管道上方 |  |
| 1-19. |  | 电源 |  | 主要的: 220V-3 相 - 60HZ – 照明: 220V - 60HZ |  |
| 1-20. |  | 机器 |  | 三相感应 |  |
| 电机功率 (大约) |  |  | 7.5 KW |  |  |

| 2A | 1.2.A. 轿厢 |  | A)客用电梯 1 和 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-5. | 轿厢饰面 |  | 不锈钢 . 半反射镜和扶手NHF-313F 不锈钢. 背面的布艺. |
| 2-1. | 轿厢尺寸 |  | 1.25 m. (宽度) x 1.10 m. (底部) x 2.35 m. (高度) |
| 门的饰面 |  | 不锈钢 |  |
| 2-2. | 门的尺寸 |  | 0.90 m. (宽度) x 2.10 m. (高度) -门楣的所需高度: 2.16 |
| 符合标准 A.120 |  |  |  |
| 2-3. | 门的开门系统 |  | 自动伸缩 – 侧方开门 |
| 照明 |  | 型号 - NPD-3 技术 LED |  |
| 2-6. | 楼层 |  | 降低 20 mm, 根据客户要求. |
| 2-8. | 入口的门槛(门槛) |  | 防滑铝 |
| 2-9. | 按钮/ 操作面板 |  | 不锈钢. 包括: 数字指示, 报警安琪纽, 开关门按钮. |
| 1.3.A. 楼层入口 (Hall) |  | A)客用电梯 1 和 2 |  |
| 3-1. | 门 – 主要楼层 |  | 不锈钢 |
| 3-2. | 门 – 其他楼层 |  | 静电喷漆 – 选择的颜色 |
| 3-5. | 按钮 – 主要楼层 |  | 不锈钢，具有楼层的数字显示器 |
| 3-6. | 按钮 – 其他楼层 |  | 不锈钢，具有楼层的数字显示器 |
| 1.4.A.所包括的功能和其他附加 |  |  |  |
| - |  | "Fire Fase I" 对于火灾的情况，返回主要楼层 |  |
| - |  | 到达楼层的音频提示 |  |
| - |  | 超载: 当轿厢超载的时候，有报警的声音 |  |
| - |  | 用于取消电梯操作的开关 |  |
| - |  | 断电的时候，具有电池的独立的照明 |  |
| - |  | 当轿厢装载至80%，楼层延迟呼叫 |  |
| - |  | 开门的时间调整: 10 至 25 秒 |  |
| - |  | 取消按错的呼叫，再次按下按钮 |  |
| - |  | 渐进式行动的降落伞, 限速器驱动 |  |
| - |  | 3工位的对讲机 (轿厢, 接待和控制模块) |  |
| - |  | 当不使用电梯的时候，自动关闭灯和通风 |  |
| - |  | 具有较少乘客的时候，取消轿厢呼叫 |  |
| - |  | 自动救援: 在出现故障的情况下，在设备要停靠至下一层，以便防止轿厢脱离 |  |
| - |  | 在设定了最后一次呼叫之后，在预设的楼层自动停靠。该功能是可以禁用的。 |  |
| - |  | 通过开关让电梯不再运作，这将永久停靠 |  |
| - |  | 在出现故障的时候，有再次打开门的Curtain rays |  |
| - |  | 符合国际标准: ISO-9001, ISO-14001, EN-81-1, NTC-2769-1 |  |

| 1.1.B. 技术规格 |  |  | B)客用电梯 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2. |  |  |  |  |  |  |
| 1-3. |  | 数量 |  |  | 1 电梯 |  |
| 1-4. |  | 用途 |  |  | 乘客 |  |
| 1-5. |  | 操作 |  |  | 简单的连接/向上和向下的选择性Bajada |  |
| 控制系统 |  |  | VVVF (可变电压- 可变频率) |  |  |  |
| 1-6. |  | 装载量 |  |  | 8 乘客 - 550 kg. |  |
| 1-7. |  | 速度 |  |  | 1.00 m/seg. - 60 m/min. |  |
| 1-8. | 总楼层数 |  | 6 |  |  | (S-1-2-3-4-5) |
| 1-9. | 停靠次数 |  | 6 |  |  | (S-1-2-3-4-5) |
| 1-10. | 入口数量 |  | 6 |  |  | 同上 |
| 1-11. |  | 主要的进入楼层 |  |  | 1 |  |
| 1-12. |  | 大约的行程 |  |  | 14.00 m. |  |
| 1-14. |  | 顶部超程 |  |  | 4.20 m. (架构) – 可以减少至: 4.10 m. |  |
| 1-13. |  | 井道深度 |  |  | 1.40 m. |  |
| 1-15. |  | 井道尺寸 |  |  | 1.66 m. (宽度) x 1.75 m. (底部) |  |
| 1-16. |  | 机房位置 |  |  | 管道上方 |  |
| 1-17. |  | 电源 |  |  | 主要的: 220V-3 相 - 60HZ - Iluminación: 220V - 60HZ |  |
| #¡REF! |  | 机器 |  |  | 3相感应 |  |
| #¡REF! |  | Potencia de Motor (Aprox.) |  |  | 7.5 KW |  |
| 1.2.B. 轿厢 |  |  | B)可用电梯 3 |  |  |  |
| Acabados de cabina |  |  | 不锈钢. 半反射镜y 扶手 NHF-313F 背面是不锈钢的 |  |  |  |
| 2-1. |  | 轿厢尺寸 |  | 1.25 m. (宽度) x 1.10 m. (底部) x 2.35 m. (高度) |  |  |
| 2-2. |  | 门的饰面 |  | 不锈钢 |  |  |
| 2-3. |  | 门的尺寸 |  | 0.90 m. (宽度) x 2.10 m. (高度) -所需的净空高: 2.16 |  |  |
| 符合标准 A.120 |  |  |  |  |  |  |
| 2-4. |  | 开门系统 |  |  | 自动伸缩 – 侧方开门 |  |
| 2-6. |  | 照明 |  |  | 型号 - NPD-3 技术 LED |  |
| 2-7. |  | 楼层 |  |  | 降低了 20 mm, 根据客户要求 |  |
| 2-8. |  | 入口的门槛(门槛) |  |  | 防滑铝 |  |
| 2-9. |  | 按钮 / 操作面板 |  |  | 不锈钢. 包括: 数字指示, 报警安琪纽, 开关门按钮. |  |

| 1.3.B. 楼层入口 (Hall) |  | B)客用电梯3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1. | 门 – 主要楼层 |  | 不锈钢 |
| 3-2. | 门 – 其他楼层 |  | 静电喷漆- 所选择的颜色 |
| 3-5. | 按钮 – 主要楼层 |  | 不锈钢，具有数字楼层显示器 |
| 3-6. | 按钮 – 其他楼层 |  | 不锈钢，具有数字楼层显示器 |
| 1.4.B. 所包括的功能和其他附加 |  |  |  |
| - |  | "Fire Fase I"对于火灾的情况，返回主要楼层 |  |
| - |  | 到达楼层的音频提示 |  |
| - |  | 超载: 当轿厢超载的时候，有报警的声音 |  |
| - |  | 用于取消电梯操作的开关 |  |
| - |  | 断电的时候，具有电池的独立的照明 |  |
| - |  | 当轿厢装载至80%，楼层延迟呼叫 |  |
| - |  | 开门的时间调整: 10 至 25 秒 |  |
| - |  | 取消按错的呼叫，再次按下按钮 |  |
| - |  | 渐进式行动的降落伞, 限速器驱动 |  |
| - |  | 3工位的对讲机 (轿厢, 接待和控制模块) |  |
| - |  | 当不使用电梯的时候，自动关闭灯和通风 |  |
| - |  | 具有较少乘客的时候，取消轿厢呼叫 |  |
| - |  | 自动救援: 在出现故障的情况下，在设备要停靠至下一层，以便防止轿厢脱离 |  |
| - |  | 在设定了最后一次呼叫之后，在预设的楼层自动停靠。该功能是可以禁用的。 |  |
| - |  | 通过开关让电梯不再运作，这将永久停靠 |  |
| - |  | 在出现故障的时候，有再次打开门的Curtain rays |  |
| - |  | 符合国际标准: ISO-9001, ISO-14001, EN-81-1, NTC-2769-1 |  |