设备的描述信息

1. 燃油箱（燃料箱）

符合巴西 NBR 13785 – ABNT的规定

箱体需要有双层墙（壁板）, 内部碳钢结构和外部玻璃纤维层压, 形成一个间隙空间使得操作员可通过墙与墙之间进行监控.

容量:

- 30.000l的箱体:

- 直径: 2560 mm;

- 长度: 6000 mm;

- 理论重量 – 整体: 3.375kg

数量:

- 06 个 30000 l 的燃料箱, 整体 (生产厂家-CONFAB 或 相同级别的厂家).

- 01 个30000 l, 双启动 (生产厂家-CONFAB 或相同级别的厂家).

燃料箱位于地下, 必须是符合NBR 13781/97的安装方式.

用于安装燃油箱的孔的长度8000 mm X 宽度 4000 X 深度 4000 mm, 每个燃油箱30m3, 然后用沙子和石粉填埋.

入口的尺寸为24” 附带42”的反向法兰, 盖子需安装可移动拆卸式连接 以及附带协助安装油槽的配件;

输出管的尺寸为 4”, 吸管的大小为2” 附带筛;

对于油箱的隔离问题，在分区的地方必须有加强型的支架.

1.1 – 燃料槽（水坑）– 用来储存产品，允许经行预防性的检查和维护. 由一下部分组成:

储存室（路边沙井）, 测量探头（测量器）, 保护型储存罐, 吸收管道, 通气管道.

材料:

- 塑料树脂

- 树脂: 08

- 大约直径. = 1,063m

1.2 – 用于直接排放的溢出型容器 – 适用于少量的产品, 通过抽吸让其重新返回箱中. 由以下几个部分组成: 密封箱盖, 用于排放的盖子和链子, 吸水泵 和聚乙烯做的储存室 (spill) .

材料:

- 塑料树脂

- 数量: 08

- 大约直径 = 0,41m

1.3 – 间质监控的通用箱 – 用于测量双壁间可以发生的间隙泄露.

由以下部分组成: 监测传感器接线和, 镀锌钢管尺寸 2” 和监测传感器.

材料:

- 塑料树脂.

- 数量: 08

- 大约直径 = 0,41m

1.4 – 防溢阀门 – 用来防止燃料量超过储存箱的高度.

材料:

- 铝 / 铸铁.

- 数量: 08

1.5 – 用于排气管道的浮球阀: .用于防止通气管道可能发生的泄露

材料:

- 铝/ 铸铁

- 数量: 08

2. 加油泵（加燃料泵）:

泵由钢和铝制成.

生产商: Wayne 或同级别厂家

数量:

- 04 BB 2/2 – (2 个产量 / 2 个嘴)

泵全部都是电子型的 而且需要可以:

- 可以同时进行两处加油;

- 流量: 58 l/min.;

- 防爆式电力发动机, 用于工作间歇, 参数为 1CV 220/380 V 60HZ;

- 丁腈橡胶软管5,00 m x ³/4 “;

- 自动加油嘴;

- 电子处理系统;

- 电力: 每个泵配备一个电磁断路器.

3.1 – 液下泵和过滤器 – 用来储存增加的产品.

数量: 08 + 8 filtros

材料:

- 聚乙烯和镀锌钢架

3.2 – 液体传感器 – 用来测量泵体本身可能产生的泄露.

数量: 08+8 filtros

3.3 – 止回阀 – 用于保留液体的阀门

数量: 04

材料:

- 钢铁

4. 排放，吸收，通气管道:

生产商: Zeppini 或同级别厂家

- - 电焊连接方式

- 液压安装和燃料箱的管道必须 符合NBR-13783

| 型号 | 材料 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 吸收 / 返回 | PEAD / liner | 1 ½” |
| 通气 | PEAD / liner | 2” |
| 排放 | PEAD / liner | 4” |

水坑（油槽）中金属和非金属管道之间的过度 是通过可以可焊接的终端来完成 – 过渡连接器 (耦合器)

注意: 套筒和半套筒的螺纹必须是 BSP 每寸11根线.

5. 容积和环境监测设备:

电子测量系统 – Veeder Root, 安装在办公司, 用来对燃料箱经行容积监控.

设备将与 2” ,1½” ¾”的镀锌管连接在一起 ，通过 2 x 22 AWG 附带接地环路的电缆，位于间隙的探测头来发送信号和信息.

材料: 带有电子元件的钢制箱

生产商： Veeder Root 型号 TLS 350 或类似产品.

数量: 01

6. 柴油过滤器

- 生产商: Metalsinter  或同级别厂家

- 型号: Pista

- 流量: 3500 升/小时

- - 过滤器需符合 nº 054/98 – IPEM 的相关规定

- 数量: 01

7. 分隔箱

用来分隔水，油，泥土. 分隔是通过水和有机物之间存在的不同密度，在有利的液压条件下实现. 分隔箱使用聚结板, 来提高分隔油和水的效率.

Alpina的水油分隔箱 是一种碳氢分隔系统, 能够完成在"Resolução Conama nº 20" 条规中列出的最高标准(油和润滑脂的最高密度低于20ppm)

- 管道: PVC 2 - 4”

- 材料: 聚丙烯

- 生产商: Alpina 或同级别厂家

- 数量: 01 (流量  2000l)

8. 地板（地面）

加油区: 钢筋混凝土所制的地板附带位于范围内部的槽道 (5 x 7cm) . 因为地板的下坠 所有的流体都将通过槽道被输送到 水油分隔系统SAO处.

排出区: 下坠型钢筋混凝土地板用于输送流体到SAO.

9. 需要安装的燃油箱和泵:

- 6 个整体燃油箱30000l

- 1个双启动燃油箱30000l

- 4 个双重泵;

注释: 上述提到的产量并不一定是会绝对购买的, 在下单时会根据具体情况做出更改, 具体情况指的是市场变化, 不同厂家, 价格, 等因素., 不过买家如果能提供与上述所列出厂家相同级别的产品，我们也会购买。.

10. 参数表:

燃油箱:

| 种类 | 数量 | 容量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整型 | 6 | 30.000 l | 碳钢 / 玻璃纤维 |
| 双启动 | 2 | 30.000 l | 碳钢 / 玻璃纤维 |
| 沙井 | 8+1 | - | PEAD |
| 监测通用箱 | 8+1 | - | PEAD |
| 直接排放的容器 | 8 | - | PEAD |
| 防溢阀 | 8 | - | PEAD |
| 沙井用的Bootts | 8+2 | - | PE |

泵:

| 型号 | 数量 | 种类 | 容量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wayne 2/2 | 4 | 双重 | 2 个产品 / 2 个嘴 | 钢 / 铝 |
| 沙井泵 | 8+8 过滤器 | - | - | PEAD |
| 液体传感器 | 8+8 过滤器 | - | - | - |
| 监测阀门 | 8 | - | - | 钢 |
| 沙井用Bootts | 4 到8 | - | - | PE |

Veeder root:

| 型号 | 数量 | 厂家 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tls 350 或类似 | 1 | Veeder ROOT | 办公室 |