# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

Las especificaciones técnicas requeridas, son:

CARACTERISTICAS GENERALES PLANTA GENERADORA DE GAS MEDICINAL Modo 1 Capacidad de 50 m3 hora GOX, directo suministro de gas medicinal al hospital con pureza del 99.7%; presión de salida de 150 BAR con tolerancia del 10%. Modo 2 Capacidad 30 lts. hora LOX al tanque de reservación pureza del 99.7% presión de salida 0.3 BAR con tolerancia del 10%. Componentes principales de planta. COMPRESOR DE AIRE (compresor de aire rotativo) 380 – 440 v 3 fases 50 hz 70 kw El compresor de aire rotativo (AT 7 BAR) con compresión de aire atmosférico a través de un filtro de succión altamente eficiente que proporciona la materia prima principal para la producción de oxígeno y nitrógeno. SKID PROCESO: (Usando zeolitas grado LTG para dar CO2 y la humedad del aire libre de la columna) Calentador de descongelación de diseño especial para alta seguridad de la columna de separación de aire. Línea de agua de gas Aire / según el diseño estándar de la resbalón / plataforma prefabricado y listo para su instalación. La bomba de agua, montado en el patín de proceso para la refrigeración por agua de circuito cerrado para evitar pérdidas y aumentar el enfriamiento. Entrada y salida de las líneas de agua ya montados en el proceso de skid listo para su instalación. Colector completo con válvulas de bola para el drenaje de la humedad. EXPANDER CRIOGÉNICO Expandir cilindro, operado hidráulicamente con la leva variable para el control automático de la presión y la temperatura, equipado con válvula tipo bola en la entrada y en la salida, con motor eléctrico y motor de arranque. Con expansor-booster. Bomba de oxígeno líquido de flujo constante. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO Sistema de arranque rápido es característica única de planta de oxígeno universal para ahorr de energía / potencia y no se desperdicia en el enfriamiento innecesario. COLUMNA DE SEPARACIÓN DE AIRE (CAJA FRÍA) Criogénico unidad Tipo de separación de aire completa con soportes, tuberías conectadas y todas internas Conexiones. Como unidades envasadas consta en Principal Intercambiador de calor Material de construcción: Cryo acero inoxidable TypeMultipass (normas CE) Cantidad – 2Set Columna Inferior y Superior Material de construcción: Cryo acero inoxidable TypeMulti pasar (normas CE) Cantidad - 2 Set Evaporador - condensador: Material de construcción: Cryo acero inoxidable TypeMulti pasar (normas CE) Cantidad - 1 Set Sub-enfriador: Material de construcción: Cryo acero inoxidable TypeMulti p (normas CE) Cantidad - 1 Set Válvulas criogénicas Cantidad: 1 Juego Alivio de Seguridad Válvulas: 2 juegos Líneas de tuberías frías: Aleación de acero inoxidable en las interconexiones de los equipos dentro de la caja fría. INSTRUMENTACIÓN DE PANEL CAJA FRÍA Manómetros Auto escáner inteligente de temperatura Analizador de pureza Digital Válvulas Análisis Controlador de nivel de oxígeno líquido para la bomba de oxígeno líquido DISTRIBUCIÓN DEL PANEL ELECTRICO Panel eléctrico de suministro de electricidad a los motores individuales, tamaño adecuado en general, con banco de encendido / apagado interruptores MCB / MCCB de alta calidad y pulcramente etiquetados, conexiones separadas para cada equipo individual de la planta de oxígeno para que el operador controle todos los motores desde un punto. DE LA BOMBA DE OXÍGENO LIQUIDO: acero inoxidable PRESIÓN DE ENTRADA O.2 BAR CON TOLERANCIA DEL 10% PRESIÓN DE SALIDA 150 BAR CON TOLERANCIA DEL 10% ÁSETE GRADO MEDICO TANQUE DE OXÍGENO LÍQUIDO - 1000 LITROS Material del recipiente interno: Acero inoxidable X5CrNi 18-10 Presión máxima 19 BAR Temperatura de -190º a 40º C Aislamiento vacuum. Buque material externo Acero Carbono TANQUE DE OXIGENO DE GAS -500 LITROS Material de construcción acero inoxidable SS 304 Presión máxima 15 BAR Regulador de presión DISEÑO Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Bobinas neveras ASTM 106 tubos sin costura EN-CE Tamiz molecular del torre ASTM 106 tubos sin costura EN-CE INTERCAMBIADORES DE COLUMNA DE SEPARACIÓN DE AIRE NÚCLEO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON CHAQUETAS Y SHELL DE ACERO INOXIDABLE EN-CE Fin de placas de Brida Acero Inoxidable ASME-ANSIB16.5 Sub enfriador Y licuador DE COLUMNA DE SEPARACIÓN DE AIRE NÚCLEO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON CHAQUETAS Y SHELL DE ACERO INOXIDABLE EN-CE CONCESIONES INTERIORES ACERO INOXIDABLE EN-CE MOTORES ELECTRICOS ABB-GE ANSI-NEMA PANELES ELECTRICOS NEMAPB1 MANOMETROS ASME B40.100-2005 OR DIN EN 837-1 VALVULAS DE SEGURIDAD DIN250-ASME TAMISES MOLECULARES DIN-CE Válvulas criogénicas DIN - ASME - SE Todas las normas europeas y americanas permiten sólo el acero inoxidable como material de construcción para toda la columna de separación de aire, recipientes, tanques de líquidos, etc No es de cobre o aluminio. Válvulas criogénicas DIN - ASME - SE Producción: Modo 1. Producción 50 m3 hora de Gas Medicinal con pureza del 99.7% hasta 150 (kg-sm2 ). Modo 2. Capacidad 30 lts hora Gas Medicinal liquido Tolerancia: En capacidad 5% En Pureza 0.2 % Instalación hasta 4 puntos de línea de oxigeno hospitalaria. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Certificación, CE, ISO 9001 Y Certificado Europeo. Manuales de Usuario en Español Manual de Servicio Español o Ingles GARANTIA Garantía del equipo 1 año ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS: ? CALIDAD Y MARCA Poner la marca y procedencia para efectos de evaluación. TIEMPO DE ENTREGA: ? INSTALACION: ? CAPACITACION: ? MANUALES Incluir manuales de uso y técnicos en idioma español