- 货物的技术规格

所需的技术规格是:

总体特性 医用气体产生厂站 模式 1 每小时50 m3的产量 GOX, 医用气体直接供应至医院，具有99.7%的纯度; 150 BAR的输出压力，具有10%的公差。 模式 2 每小时30 lts的产量 LOX 至储存罐，纯度99.7%，输出压力0.3 BAR，具有10%的公差. 该厂站的主要组件. 空压机 (旋转式空压机) 380 – 440 v 3 相 50 hz 70 kw 该旋转式空压机AT 7 BAR)，具有大气空气的压缩，通过一台抽吸式的过滤器进行工作，高效提供了主要的原材料，以便产生氧气和氮气。 滑移过程: (使用LTG度的沸石，用于提供CO2和柱子外部的湿度) 除霜加热器专门设计用于空气分离柱子的高安全性。 气体水生产线/根据滑移的标准设计/预生产平台和准备安装。 该水泵, 安装在滑板式过程用于水冷闭路，为了避免损失和提高冷却. 该水线的输入和输出已经安装在滑行过程中准备安装。 具有球阀的全套收集器是用于水分的排出。 低温扩充器 扩充气缸，液压操作，具有可变的凸轮，用于压力和温度的自动化控制，在输入和输出上装有球形阀门，具有电动马达和启动马达。 具有扩充器-增压器 恒定流量的液氧泵。 快速冷却系统 快速启动系统是通用性氧气厂站的唯一特点，以便可以节约能源，并且不会浪费在不必要的冷却上。 空气分离柱 (低温箱) 全套的空气分离类型的低温单元，具有支架，连接的管材和所有内部的连接。就好想在主要换热器上的包装单元 建造的材料: 低温不锈钢 多通道类型 (标准 CE) 数量 – 2Set 底部和顶部的柱子 建造的材料: 低温不锈钢 多通道类型 (标准 CE) 数量 - 2 Set 蒸发器-冷凝器: 建造的材料: 低温不锈钢 多通道类型 (标准 CE) 数量 - 1 Set 低温冷却器: 建造的材料: 低温不锈钢 多通道类型 (标准 CE) 数量 - 1 Set 低温阀门 数量: 1 套 阀门的安全泄压: 2 套 冷管道线: 在低温箱中的这些设备的互连组件是不锈钢合金的。 低温箱面板的实施 压力表 自动智能温控仪 数字纯度分析仪 分析阀门 用于液氧泵的液氧液位控制器 电气面板的分布 电力供应至各个发动机的电气面板，常规的合适的尺寸，具有启动/关闭开关MCB / MCCB，是要高品质的，并且是要整齐的标记，用于该氧气厂站每个设备的分离连接，以便该操作员控制所有的发动机。 关于液氧泵: 不锈钢 输入压力 O.2 BAR 具有10%的误差 输出压力 150 BAR 具有10%的误差 医用级 液氧罐 - 1000 升 容器的内部材料: 不锈钢 X5CrNi 18-10 最大压力 19 BAR 温度 -190º 至 40º C 真空保温. 外部材料是碳钢 气态氧罐体 -500 升 建造的材料 不锈钢 SS 304 最大压力 15 BAR 压力调节器 建造的设计和材料 - 冰箱线圈 ASTM 106 无缝管材 EN-CE - 塔的分子筛 ASTM 106 无缝管材 EN-CE - 不锈钢管的核心空气分离交换器， 具有不锈钢的外壳 ，CE - 翼缘板的端口 不锈钢 ASME-ANSIB16.5 - 副冷却器和不锈钢管的核心空气分离液化器，具有不锈钢的外壳， CE - 内部链接 不锈钢，CE - 电动发动机 ABB-GE ANSI-NEMA - 电气面板 NEMAPB1 - 压力计 ASME B40.100-2005 或 DIN EN 837-1 - 安全阀门 DIN250-ASME - 分子筛 DIN-CE - 低温阀门 DIN - ASME - SE 所有的欧洲和美国的标准是只允许是不锈钢的，因为建造的材料是用于所有的空气分离柱子，容器，液体的罐体等，不是铜或铝的。低温阀门DIN - ASME – SE。 生产: 模式 1.每小时50 m3 的医用气体的产量， 具有99.7% 的纯度，直到 150 (kg-sm2 ). 模式 2. 每小时 30 lts的产量， 医用气体，液体。 公差: 容量5% 纯度0.2 % 安装在医院氧气管道的4个点上。 - ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS - 附加说明 - 认证, CE, ISO 9001 和欧洲认证. - 西班牙语的用户手册 - 西班牙语或英语的服务手册 - 保修 - 1年的设备保修 - 技术援助和备件: ? - 质量和品牌 - 提供品牌和原产地，用于评估的目的。 - 交货时间: ? - 安装: ? - 培训: ? 手册 - 包含西班牙语的使用和技术手册