25/02/2015

NEWDEV

6A, rue Charles AVRIL

71 210 MONTCHANIN

电话 : 03 85 73 25 73 
	传真 :

参考资料 :

主题 : 失蜡精密铸造厂

************

设计人 :

INGEDIA-NOX

Espace Coriolis-Avenue de l'Europe

71 210 ECUISSE

03 85 77 08 26

选取工地

工地名称	:  M SILA

国家	:  阿尔及利亚

南/北半球	:  北

纬度	:	34,5 °

经度	:	10 °

海拔	:	121 m

夏季干燥温度	:	43 °C

夏季潮湿温度	:	24 °C

平均日间温差	:	12 °C

冬季干燥温度	:	5 °C

冬季潮湿温度	:	5 °C

纬度	:	34,5 °

气压	:	10178,4525 Pa

参考日	: 7月31日

25/02/2015	Page 2

太阳辐射

(不透光隔板和玻璃 )

时	H	东北	东	东南	南

m	v	m	v	m	v	m	v	m	v

6	60	27	277	235	319	271	147	113	0	0

7	240	171	451	400	557	494	322	258	0	0

8	470	387	476	400	657	576	453	370	0	0

9	664	577	367	267	592	506	474	374	76	20

10	815	719	197	98	441	337	426	317	159	71

11	919	797	16	2	233	128	315	210	210	109

12	940	841	0	0	0	0	163	72	228	124

时	H	南	西南	西	西北

m	v	m	v	m	v	m	v	m	v

12	940	841	228	124	163	72	0	0	0	0

13	919	797	210	109	315	210	233	128	16	2

14	815	719	159	71	426	317	441	337	197	98

15	664	577	76	20	474	374	592	506	367	267

16	470	387	0	0	453	370	657	576	476	400

17	240	171	0	0	322	258	557	494	451	400

18	60	27	0	0	147	113	319	271	277	235

注 :  m值代表外部不透光隔板表面吸收的天然太阳辐射

v值是玻璃表面吸收的天然太阳辐射

25/02/2015	Page 3

隔板目录

编号	类型	名称	U	颜色

W/m².°C

| 01 | 外墙 (A1) | 外墙 | 0,449 | 暗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02	内墙(A1)	内墙	1,851	/

| 03 | 土堤上面的地板 (A4) | 下面的地板 | 1,599 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

04	外部天花板(A3)	上方地板  铸造	0,434	亮

| 05 | 外部天花板 (A3) | 上方地板 蜡/干燥 | 0,504 | 亮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25/02/2015	Page 4

玻璃目录

编号	名称	长度	高度	面积	玻璃类型 防护	Uw	日照系数

m     m     m²	*	W/m².°C

| 01 | 窗 2000 | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 2 | 1 | 5,55 | 0,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

02	窗 1500	1,50	1,40	2,10	2	1	5,55	0,94

| 03 | 卷帘门 4000 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | / | / | 5,80 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

04	外门	1,00	2,25	2,25	/	/	5,80	/

* 图例

玻璃

2-单一 6 mm

防护

1-无屏

25/02/2015	Page 5

空调热负荷

区域名称	: 蜡车间

厂房名称	: 蜡车间

序号	:	1

室温	:	22

时	dt和日照摄入	光线摄入	其他显热	总显热	总潜热	总计

W

| 8 | 12589 | 1840 | 261684 | 276113 | 3514 | 279627 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10	15100	1840	263296	280236	3334	283570

| 12 | 16600 | 1840 | 264729 | 283169 | 3052 | 286221 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14	16656	1840	265535	284031	2918	286950

| 16 | 15265 | 1840 | 265535 | 282640 | 2918 | 285559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18	13052	1840	264729	279621	3052	282673

区域名称	: 铸造车间

厂房名称	: 铸造车间

序号	:	1

室温	:	22

时	dt和日照摄入	光线摄入	其他显热	总显热	总潜热	总计

W

| 8 | 11683 | 2400 | 99941 | 114024 | 1171 | 115196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10	16167	2400	100479	119046	1111	120157

| 12 | 18939 | 2400 | 100956 | 122295 | 1017 | 123312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14	18189	2400	101225	121815	973	122787

| 16 | 15162 | 2400 | 101225 | 118787 | 973 | 119759 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18	12298	2400	100956	115655	1017	116672

25/02/2015	Page 6

区域名称	: 最终干燥车间

厂房名称	: 最终干燥车间

序号	:	1

室温	:	22

时	dt和日照摄入	光线摄入	其他显热	总显热	总潜热	总计

W

| 8 | 3216 | 800 | 14750 | 18766 | 0 | 18766 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10	4431	800	14750	19981	0	19981

| 12 | 5232 | 800 | 14750 | 20782 | 0 | 20782 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14	4987	800	14750	20537	0	20537

| 16 | 4173 | 800 | 14750 | 19723 | 0 | 19723 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18	3559	800	14750	19109	0	19109

区域名称	: 脱蜡准备车间

厂房名称	: 脱蜡准备车间

序号	:	1

室温	:	22

时	dt和日照摄入	光线摄入	其他显热	总显热	总潜热	总计

W

| 8 | 4494 | 800 | 243 | 5537 | 156 | 5693 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10	5023	800	314	6138	148	6286

| 12 | 5311 | 800 | 378 | 6489 | 136 | 6624 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14	5275	800	414	6489	130	6619

| 16 | 4928 | 800 | 414 | 6142 | 130 | 6271 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18	4424	800	378	5602	136	5737

25/02/2015	Page 7

摄入总量

(蜡车间 )

| 时 | 显热摄入 | 潜热摄入 | 总摄入 |
| --- | --- | --- | --- |

8	276112	3514	279626

10	280236	3334	283570

12	283168	3052	286221

14	284031	2918	286949

16	282640	2918	285558

18	279620	3052	282672

摄入最大值: 286949 W ，在 14 时

摄入总量

(铸造车间)

| 时 | 显热摄入 | 潜热摄入 | 总摄入 |
| --- | --- | --- | --- |

8	114024	1171	115195

10	119045	1111	120157

12	122294	1017	123312

14	121814	972	122787

16	118786	972	119759

18	115654	1017	116671

摄入最大值: 123312 W，在12时

25/02/2015	Page 8

摄入总量

( 最终干燥车间)

| 时 | 显热摄入 | 潜热摄入 | 总摄入 |
| --- | --- | --- | --- |

8	18766	18766

10	19980	19980

12	20782	20782

14	20537	20537

16	19722	19722

18	19109	19109

摄入最大值: 20782 W，在12时

摄入总量

(脱蜡准备车间)

| 时 | 显热摄入 | 潜热摄入 | 总摄入 |
| --- | --- | --- | --- |

8	5536	156	5693

10	6137	148	6286

12	6488	135	6624

14	6489	129	6619

16	6141	129	6271

18	5601	135	5737

摄入最大值: 6624 W，在12时

25/02/2015	Page 9

摄入总量

| 时 | 显热摄入 | 潜热摄入 | 总摄入 |
| --- | --- | --- | --- |

8	414438	4841	419280

10	425398	4593	429993

12	432732	4204	436939

14	432871	4019	436892

16	427289	4019	431310

18	419984	4204	424189

摄入最大值: 436939 W，在12时h

25/02/2015	Page 10

最大摄入量总结

( 蜡车间 )

序号	名称	时刻	显热摄入	潜热摄入	总摄入

| 1 | 蜡车间 | 14 | 284031 | 2918 | 286950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

25/02/2015	Page 11

最大摄入量总结

( 铸造车间)

序号	名称	时刻显热摄入	潜热摄入	总摄入

| 1 | 铸造车间 | 12 | 122295 | 1017 | 123312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

25/02/2015	Page 12

最大摄入量总结

( 最终干燥车间 )

序号°	名称	时刻显热摄入	潜热摄入	总摄入

| 1 | 最终干燥车间 | 12 | 20782 | 0 | 20782 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

25/02/2015	Page 13

最大摄入量总结

( 脱蜡准备车间 )

序号	名称	时刻显热摄入	潜热摄入	总摄入

| 1 | 脱蜡准备车间 | 12 | 6489 | 136 | 6624 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

25/02/2015	Page 14

14时，蜡车间的详细情况

区域名称	: 蜡车间

厂房名称	: 蜡车间

室温	: 22 °C

选择详细研究的时刻	: 14 时

室外温度	:	42,8  °C

| 隔板 | 面积 | U |  | Delta T Apport Dt Orient. |  | Rb W/m² | Rc W/m² | 摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

外墙	76,6 m²	0,45	20,8	715	N	0	0	0

| 玻璃 | 11,2 m² | 5,55 | 20,8 | 1293 | N | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	2,3 m²	5,80	20,8	271	N	0	0	0

| 内墙 | 65,6 m² | 1,85 | 13,0 | 1579 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	8,4 m²	5,55	13,0	606	0	0	0

| 玻璃 | 16,0 m² | 5,80 | 13,0 | 1206 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

内墙	63,4 m²	1,85	13,0	1524	0	0	0

| 玻璃 | 8,4 m² | 5,55 | 13,0 | 606 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	2,3 m²	5,80	13,0	170	0	0	0

| 玻璃 | 16,0 m² | 5,80 | 13,0 | 1206 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

天花板	400,0 m²	0,50	20,8	4193	H	815	8	3286

隔板的显热摄入量	13370 W	3286 W

| 名称 | 数目或数量 | 显热摄入量 | 潜热摄入量 | 总摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

车间人员	30	0	0	0

| 光线 | 1840 W | 1840 | 0 | 1840 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

换气	1350  m3/h	9315	2918	12233

| 发动机 | 255000 W | 255000 | 0 | 255000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

办公自动化设备	120  W	120	0	120

| 吸尘系统 | 1100 W | 1100 | 0 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

总摄入量	267374	2918	270292

日照和 delta T	16656	16656

总计	284030 W	2918 W	286948 W

25/02/2015	Page 15

12时，铸造车间的详细情况

区域名称	: 铸造车间

厂房名称	: 铸造车间

室温	: 22 °C

选择详细研究的时刻	: 12 时

室外温度	:	41  °C

| 隔板 | 面积 | U |  | Delta T Apport Dt Orient. |  | Rb W/m² | Rc W/m² | 摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

外墙	118,8 m²	0,45	19,0	1013	S	228	4	425

| 玻璃 | 14,0 m² | 5,55 | 19,0 | 1476 | S | 124 | 117 | 1632 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	2,3 m²	5,80	19,0	248	S	124	0	0

| 内墙 | 114,5 m² | 1,85 | 13,0 | 2755 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	16,0 m²	5,80	13,0	1206	0	0	0

| 玻璃 | 4,5 m² | 5,80 | 13,0 | 339 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

天花板	600,0 m²	0,43	19,0	4948	H	940	8	4896

隔板的显热摄入量	11986 W	6953 W

| 名称 | 数目或数量 | 显热摄入量 | 潜热摄入量 | 总摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

车间人员	10	0	0	0

| 光线 | 2400 W | 2400 | 0 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

换气	450  m3/h	2836	1017	3854

| 发动机 | 90000 W | 90000 | 0 | 90000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

高压清洗	8000  W	8000	0	8000

| 电脑 | 120 W | 120 | 0 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

总摄入量	103356	1017	104373

日照和delta T	18939	18939

总计	122295 W	1017 W	123312 W

25/02/2015	Page 16

12时，最终干燥车间的详细情况

区域名称

厂房名称

室温

选择详细研究的时刻

室外温度

: 最终干燥车间

: 最终干燥车间

: 22 °C

: 12 时

: 41  °C

| 隔板 | 面积 | U |  | Delta T Apport Dt Orient. |  | Rb W/m² | Rc W/m² | 摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

外墙	37,2 m²	0,45	19,0	317	S	228	4	133

| 玻璃 | 5,6 m² | 5,55 | 19,0 | 591 | S | 124 | 117 | 653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	2,3 m²	5,80	19,0	248	S	124	0	0

| 内墙 | 38,7 m² | 1,85 | 13,0 | 931 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	6,3 m²	5,55	13,0	455	0	0	0

| 天花板 | 100,0 m² | 0,50 | 19,0 | 958 | H | 940 | 9 | 948 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

隔板的显热摄入量	3499 W	1733 W

| 名称 | 数目或数量 | 显热摄入量 | 潜热摄入量 | 总摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

车间人员	0	0	0	0

| 光线 | 800 W | 800 | 0 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

换气	0  m3/h	0	0	0

| 发动机 | 13750 W | 13750 | 0 | 13750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

吸尘器	1000  W	1000	0	1000

总摄入量	15550	0	15550

日照和 delta T	5232	5232

总计	20782 W	0 W	20782 W

25/02/2015	Page 17

12时，脱蜡准备车间的详细情况

区域名称

厂房名称

室温

选择详细研究的时刻

室外温度

: 脱蜡准备车间

: 脱蜡准备车间

: 22 °C

: 12 时

: 41  °C

| 隔板 | 面积 | U |  | Delta T Apport Dt Orient. |  | Rb W/m² | Rc W/m² | 摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

内墙	26,9 m²	1,85	13,0	647	0	0	0

| 玻璃 | 2,1 m² | 5,55 | 13,0 | 152 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	16,0 m²	5,80	13,0	1206	0	0	0

| 内墙 | 38,6 m² | 1,85 | 13,0 | 928 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

玻璃	4,2 m²	5,55	13,0	303	0	0	0

| 玻璃 | 2,3 m² | 5,80 | 13,0 | 170 |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

天花板	100,0 m²	0,50	19,0	958	H	940	9	948

隔板的显热摄入量	4363 W	948 W

| 名称 | 数目或数量 | 显热摄入量 | 潜热摄入量 | 总摄入量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

车间人员	2	0	0	0

| 光线 | 800 W | 800 | 0 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

换气	60  m3/h	378	136	514

| 发动机 | 0 W | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

总摄入量	1178	135	1313

日照和delta T	5311	5311

总计	6489 W	135 W	6624 W

25/02/2015	Page 18

# Text boxes

*