Section VI. Cahier  des Clauses Techniques  et Plans

126

7.7专用地基

7.7.1    概述

7.7.1.1 单脚、单桩支撑专用地基

所用计算方法须给桩建模，把桩作为放置在一个弹性支撑的连续梁，以此建模。

7.7.1.2单脚、多桩支撑专用地基

根据假设，加权计算过的翻转力在桩上形成了拔出力和压缩力。因此，最大拔出力和压缩力也应当考虑入应力。

2.电缆，线路设备，支索

8.1

介绍

这一部分规定了线缆、HTB架空线路装置，以及线缆和支索零件要遵守的要求。

这部分由4个章节组成，本章为介绍：

-

8 - 2 讲述了导线电缆、接地电缆和光纤电缆的设计规定。

-

8 -  3 说明了导体电缆、接地电缆的链条和零件，以及各种用于鉴别、信号装置和接地的装置必须满足的特性。

-

8 -  4 涉及到了电缆和支索零件必须满足的要求。

8.2导体电缆，接地电缆、光纤电缆

要注意的是，对于公共输送电网工程，导体电缆，接地电缆，光纤电缆以及链条和硬件装置、支索和支索电缆必须符合CI-ENERGIES。

8.2.1    介绍

本介绍章规定了组成HTB架空线的导体电缆，接地电缆、光纤电缆（CFO）必须符合的特性和要求。

8.2.2    标准

国际电工委员会标准  (CEI), 尤其是CEI 62219.

CENELEC标准, 尤其是 EN 50182 和它的国家标准NNAs  (附件 A), EN 50183 和 50189 以及EN 60889.

UTE (NF)标准

126 / 228

Section VI. Cahier  des Clauses Techniques  et Plans

127

这些标准覆盖了整个相关领域。然而，有些材料目前仍没有任何国际、欧洲或国家级别的标准。在这种情况下，施工指挥人员要提供具体的正确的规格。

8.2.3    特性和导线

下表列出了符合法国NFC34-125标准的电缆的主要特性：

特性

额定截面

单位

mm²

ASTER 570

570

ASTER 228

PHLOX 94

228

94

mm²

铝镁合金有效截面

钢有效截面

总截面

570.22

-

228

51.95

42.12

94.07

12.70

0.481

11600

14.7

mm²

-

mm²

570.22

31.1

228

Mm

外径

19.6

daN/m

未上油平均重量

最终弹性模量

线性膨胀系数

计算断裂负荷

20°C时的CC电阻

daN/mm²

°

1.574

5500

0.6275 kg/km

5700 kg/mm²

23

10-6/  C

23.0

daN

18360

0.058

7240

8035

0.642

Ω/km

0.146

A

在永久工作模式下的允许电流强度

-

840

61

600

铝镁合金丝数量

铝镁合金丝的直径

15

37

Mm

3.45

2.10

2.80

-

钢丝数量

钢丝直径

-

-

19

Mm

1.68

8.2.4    光纤电缆特性

127 / 228