| Requerimientos técnicos para la construcción del ascensor - La obra donde se usará el ascensor debe apegarse a las siguientes condiciones de trabajo: 1.1. Temperatura ambiental en el cuarto de máquinas: 5 ~ 40 ℃ 1.2. Humedad relativa ambiental: ≤85% (temperatura: 25 ℃) 1.3. La fuente de alimentación del variador de frecuencia (VVVF) debe ser de corriente alterna trifásica con una tensión de 380V y una frecuencia de 50 Hz; la fluctuación de admisible de voltaje/tensión de ± 7%; el voltaje de la energía para iluminación de 220V. 2. Cuarto de máquinas 2.1. En promedio, la losa del piso de la sala de máquinas debe soportar una presión de 6865 Pa . 2.2. El cuarto de máquinas debe ser apto para prevenir incendios y robos, resistir al viento y evitar la filtración del agua de lluvia. El suelo debe ser liso y estar libre de polvo. Las escaleras de entrada y los peldaños deben contar con barandillas, y el pasillo al cuarto de máquinas debe estar despejado. 2.3. El interruptor de la fuente de alimentación principal debe montarse en la pared a 1,3 a 1,5 m por encima del suelo, cerca de la entrada de la sala de máquinas. Si la sala de máquinas es compartida por varios ascensores, los dispositivos de control de las principales fuentes de alimentación de cada elevador deben reconocerse fácilmente. 2.4. En el cuarto de máquinas deben instalarse luminarias eléctricas fijas. La iluminación sobre el piso no debe ser menor de 200lx. Es necesario instalar un interruptor cerca de la entrada (entradas) de la sala de máquinas a la altura adecuada con el fin de controlar las luces en la sala de máquinas al momento de la entrada. 2.5. La fuente de alimentación de potencia debe separarse de la fuente de alimentación para iluminación, y ambos sistemas deben introducirse en la pared cerca de la puerta del cuarto de máquinas. La línea cero y la línea a tierra deben mantenerse separadas de forma permanente. Además, se debe instalar una línea de tierra independiente en el cuarto de máquinas con una resistencia a tierra de menos de 4 ohmios, y el conductor aislado se debe extender desde el suelo hasta el cuarto de máquinas. - Hueco del elevador 3.1. El hueco, piso y techo de placa del hueco del elevador deben tener la suficiente resistencia mecánica y estar hechos con materiales sólidos, no inflamables, y capaces de reducir el polvo. 3.2. Cuando la distancia entre los marcos de descenso adyacentes supera los 11 m, se debe colocar una puerta de seguridad entre ellos para asegurar que dicha distancia no exceda los 11 m. 3.3. Deben hacerse orificios de ventilación en la parte superior del hueco del elevador con un área de no menos el 1% de la sección transversal horizontal del hueco del elevador. Los orificios de ventilación pueden comunicar directamente con el exterior o con el cuarto de máquinas. El hueco del elevador no se puede usar como una forma de ventilación para otras habitaciones, excepto las habitaciones que el elevador comunica. 3.4. Cuando varios ascensores se instalan en el mismo hueco del elevador, se deben colocar vallas de protección entre los elementos móviles (cabina del ascensor o contrapeso) de los diferentes ascensores en la parte inferior del hueco del elevador y la valla protectora se montará desde el punto más bajo del contrapeso o la cabina hasta una altura de 2,5 m por encima del fondo del foso. Si la distancia horizontal entre los elementos móviles es de menos de 0,3 m, las vallas deben correr a través de todo el hueco del elevador con sus respectivas anchuras efectivas no menores que la suma de las anchuras de los elementos móviles protegidos (o partes del elemento móvil) y 0,1m. 3.5. La dimensión horizontal del hueco del elevador recomendada corresponde a la dimensión mínima neta medida por plomada Desviación permisible: Hueco del elevador con una altura de hasta 30m: 0~25mm Hueco del elevador con una altura de hasta 60m: 0~35mm Hueco del elevador con una altura de hasta 90m: 0~50mm - El hueco del elevador se utiliza especialmente para el ascensor. Aquellos dispositivos y cables que no corresponden al ascensor no deben instalarse en el hueco del elevador. - En el hueco del elevador deben instalarse luces permanentes. Cada luz se debe instalar a 0,5 m de distancia entre la parte superior y los puntos más bajos, y entre ellos, las luminarias han de montarse con un intervalo de 7 m (como máximo). - Foso - El foso y las instalaciones de drenaje se deben construir en el fondo del hueco del elevador. El fondo del foso debe ser plano e impermeable. - El hueco del elevador de ascensor no debe instalarse por encima del espacio accesible a la gente. Si el espacio debajo de la cabina y el contrapeso permiten el paso de los usuarios, el fondo del foso se debe diseñar con una presión no inferior a 5000Pa. Adicionalmente, se debe: (A) instalar el amortiguador de contrapeso sobre el pilar que se extiende hacia el suelo firme; (B) o equipar el contrapeso con un equipo de seguridad. 4.2. Se debe montar en el foso una toma de corriente de 250V 2P + PE. 5. Después de instalar el ascensor, si existen posibles riesgos para la seguridad en el cuarto de máquinas y la construcción del elevador, el constructor debe tomar las medidas pertinentes y resolver los problemas. 6. Estos requisitos técnicos son complementarios al diagrama de disposición de la construcción del elevador Wellift y una parte indispensable del mismo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| -----------------------------------------------------------------------Fin--------------------------------------------------------------------------- |  | 伟达电梯有限公司 WELLIFT ELEVATOR CO.,LTD |
|  | Requerimientos técnicos para la construcción del ascensor |  |

Page 4 of 4