## PLS
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix | Prix | Prix | Prix
Des | prix exprimés en lettres |  |  | Unit. FCFA | Total FCFA | Unit. € | Total €
Prix | (Hors Taxes) |  |  | Hors Taxes | Hors Taxes | H. T. | H. T.
B | PLOMBERIE SANITAIRE
NOTA :
Tous les équipements et accessoires doivent faire l'objet d'une soumission au MO pour approbation avant achat.
Toutes les puissances, les débits d'air, les HMT et les dimensions indiquées dans présent bordereau des prix, sont des valeurs minimales qui peuvent être augmentées et en aucun cas diminuées.
Tous les raccordements électriques y compris la fourniture des câbles blindés de communication entre le matériel installé par l'entrepreneur du présent lot seront à sa charge y compris le Fourreautage éventuel.
1 | ALIMENTATION ET SURPRESSEURS D'EAU FROIDE | [5 empty] | 0
1.1 | Groupe surpresseur eau Froide à débit variable | [5 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions de bon fonctionnement d'un groupe surpresseur en Inox ANSI 316 L à débit variable, conforme au C.C.T.P, et comprenant principalement : | [5 empty] | 0
Trois groupes de moto-pompes centrifuges multicellulaires auto-amorçantes de même caractéristiques techniques, dont un sera de secours.
| - Collecteurs d’aspiration et de refoulement en Inox 316L avec des robinets de vidange sur chaque collecteurs.. | [5 empty] | 0
| - 1 Réservoir de maintien de pression à vessie interchangeable de type alimentaire et de capacité minimale = 10 litres, avec soupape de sécurité et manomètre sur le réservoir. | [5 empty] | 0
- Pressostat d’asservissement
- deux manomètres de contrôle,
- une sécurité manque d’eau,
| - Une armoire électrique de commande et de sécurité (provenant du fabricant du surpresseur et équipée d'une attente électrique pour raccordement à une installation de GTC). | [5 empty] | 0
| chaque groupe de moto-pompes sera fournis complet et équipés de : | [5 empty] | 0
- Un moteur électrique à vitesse variable commendé par un variateur de fréqence.
| - une vanne en amont et en aval | [5 empty] | 0
- un clapet anti retour en aval
- un monchon anti-vebratil en amont et en aval
- un systèmes de remplissage, (pour amorçage manuel) DN25
| Marque: ……………………………… | [5 empty] | 0
Type: …………………………………..
| - débit unitaire de chaque pompe : 30 m3/h | [5 empty] | 0
| - H.M.T : 75 mCE | [5 empty] | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Équipement pour bâches à eau potable / eau incendie |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d’équipement pour bâche à eau comprenant principalement : |  |  |  | 0 |  | 0
| - 01 robinet à flotteur, DN 100, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un système de lecture directe de niveau de la bâche, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une alarme niveau haut max de la bâche, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une alarme niveau bas eau potable, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une alarme niveau bas eau incendie, |  |  |  | 0 |  | 0
| - 03 clapets crépine d’aspiration eau potable, DN 100, |  |  |  | 0 |  | 0
| - 02 clapets crépine d’aspiration eau incendie, DN 100, |  |  |  | 0 |  | 0
| - 01 robinet de vidange, DN 100 , |  |  |  | 0 |  | 0
- 01 trop plein en acier galvanisée, DN 100 ,
| - 01 trappe d’accès en acier inox. |  |  |  | 0 |  | 0
- 01 échelle en acier inox.
- 01 tompon grillage en acier galvanise pour le regard de vidange.
- la fourniture d'un ensemble des pieces à scellets(voir details de fabrication dans le plan) dans le voiles en beton armer à mettre en place par le lot genie civile avant le coulage du beton (à coordonner avec l'entreprise de genie civile).
| L’ensemble : ……………………………………………….. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | Pompe immergé d'eau de forage
Pose et raccordement hydraulique et electrique avec toutes sujétions de bon fonctionnement d'une pompe immergé d'eau de forage, et comprenant principalement : une pompe centrifuge multi-cellulaire auto-amorçant y compris cables electrique étanche et une électrodes de niveau et coffret de commande et de protection pour pompes submersible, forage.
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
1.4 | Ensemble de dosage proportionnel pour traitement de l'eau dans la bâches de stockage d'eau froide et eau incendie. |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement hydraulique et électrique, charge et mise en service d'un ensemble de dosage proportionnel (poste de choloration) à monter sur le circuit d’E.F, conformément au CPTP et composé de : |  |  |  | 0 |  | 0
| - un compteur volumétrique à impulsions, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une pompe doseuse avec son tube souple de raccordement au té d’injection et un coffret de commande avec sécurité en cas d’émission en permanence d’impulsions, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un bac gradué support de pompe pour stockage du produit, de capacité = 120 litres, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une alarme pour manque de produit. |  |  |  | 0 |  | 0
| L’ensemble : ……….............................................................. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL ALIMENTATION ET SURPRESSEURS D'EAU |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PRODUCTION CALORIFIQUE | [5 empty] | 0
2.1 | Ballon de production et de stockage d'eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement, conformément au C.C.T.P, de ballon de stockage d'eau chaude sanitaire, type vertical sur pieds supports, à fond bombé, construit en tôle d'acier inoxydable ANSI 316 L, d'épaisseur 4 mm, conception anti-légionellose. | [5 empty] | 0
| Y compris jaquette calorifuge du ballon classement au feu M1: armaflex souple 50 mm d'épaisseur, jaquette démontable en double Skai: int/ext et assemblage par fermeture éclair, | [5 empty] | 0
| - Un orifice de vidange totale en fond de cuve avec vanne de vidange rapide, | [5 empty] | 0
| - Une anode sacrificielle en magnésium, | [5 empty] | 0
| - Un piquage arrivée d’eau froide directionnel, situé en bas de cuve, | [5 empty] | 0
| - Un échangeur de chaleur integré de surface minimale 3 m², | [5 empty] | 0
| - Deux piquages aller / retour des récupérateurs, | [5 empty] | 0
| - Deux piquages pour la résistance électrique situés à mi-hauteur ou au tiers supérieur du ballon, | [5 empty] | 0
| - Une résistance électrique d’appoint de 25 kW, | [5 empty] | 0
| - Une buse de visite Ø 600 mm minimum en partie basse, | [5 empty] | 0
| - Une soupape de sécurité, | [5 empty] | 0
| - Capacité de la cuve : 2000 litres, | [5 empty] | 0
| - Température de stockage : 70°C. | [5 empty] | 0
2.1.1 | Type:1
Localisation: salle de sport
Volume = 2000 litres
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble :............................................................................. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
2.1.1 | Type:2
Localisation: chaufferie de la Cuisine du restaurant
Volume = 3000 litres
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble :............................................................................. | Ens | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2 | Vase d'expansion Chaud |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de vase d'expansion chaud (90°C) fermé à membrane, sous pression d'azote, livré gonflé suivant la pression statique de l'installation avec une soupape de sécurité et un manomètre. |  |  |  | 0 |  | 0
| Capacité : 30 litres |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………… | U | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.3 | Poste de traitement d’eau |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement, charge et mise en service d'un poste de traitement d’eau conformément au C.P.T.P et composé de : |  |  |  | 0 |  | 0
| - 02 adoucisseurs à régénération volumétrique à fonctionnement entièrement automatique, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un injecteur de saumure, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un bac en matière plastique de stockage de sel et de préparation saumure avec couvercle de capacité minimale = 150 litres, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une canalisation de vidange, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un compteur électrique à impulsion, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un filtre à cartouche régénérable (40 microns) en amont de l'adoucisseur DN 50, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un coffret électrique programmant la régénération, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une tuyauterie de by-pass avec robinet à soupape (normalement fermé), |  |  |  | 0 |  | 0
| - un jeu de vannes d'isolement de l'adoucisseur, |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2 prises d'échantillon en amont et en aval de l'adoucisseur F 1/4" mini par robinet à soupape, |  |  |  | 0 |  | 0
| - Volume de résine = 225 litres. |  |  |  | 0 |  | 0
| - Débit unitaire de chaque adoucisseur = 5 m3/h. |  |  |  | 0 |  | 0
| Marque: ………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
| Type:………………………………….. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.4 | Vase d’introduction |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement, charge et mise en service d'un vase d’introduction d’un mélange de produits filmogènes à monter sur les circuits eau glacée et eau chaude, conformément au C.P.T.P. |  |  |  | 0 |  | 0
| Capacité = 15 litres |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………… | U | 2 |  | 0 |  | 0
2.5 | Mitigeur thermostatique |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique contrôlable, conforme au C.P.T.P, fourni complet avec sa robinetterie et tous les accessoires. |  |  |  | 0 |  | 0
| DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………… | U | 2 |  | 0 |  | 0
2.6 | Disconnecteur |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose de disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, conforme au C.P.T.P, fourni complet avec sa robinetterie et tous les accessoires. |  |  |  | 0 |  | 0
| DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………… | U | 3 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL PRODUCTION CALORIFIQUE |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CIRCULATION D’EAU |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Pompes de circulation |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de groupe motopompes, type circulateurs ou montés sur socle conformément aux prescriptions du C.P.T.P y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose. |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | Pompe primaire de récupération de chaleur sur groupe frigorifique |  |  |  | 0 |  | 0
| Débit :5 m3/h |  |  |  | 0 |  | 0
| H M T : 15 mCE |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………….. | U | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.1.2 | Pompe Retour eau chaude sanitaire |  |  |  | 0 |  | 0
| Débit : 5 m3/h |  |  |  | 0 |  | 0
| H M T : 5 mCE |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : …………………………………………………. | U | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2 | TUYAUTERIE EN PP-R POUR EAU CHAUDE |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de tuyauterie en PP-R (Polypropylène) stabilisé mécaniquement type pour applications eau de chauffage (certificat d'un organisme agréé à fournir) raccordée par poly-fusion thermo-fusion, y compris tous les accessoires de raccordement, de réductions, pièces spéciales, coudes, té, lyres, raccord PP-Acier, support préfabriqué en profilé galvanisée de chez Sibec ou Mupro. Les réseaux de distribution seront exécutés conformément aux plans et seront soumis au contrôleur technique pour accord préalable |  |  |  | 0 |  | 0
| La réalisation des réseaux de distribution d'eau se fera en tubes stabilisés |  |  |  | 0 |  | 0
| NB: Les réseaux seront à exécuter et à poser conformément aux plans, au CPTP et aux recommandations du fournisseur. |  |  |  | 0 |  | 0
| • Marque : …………………. |  |  |  | 0 |  | 0
| • Type : …………………….. |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | Φext 20x2.8 (DN20) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2.2 | Φext 25x3.5 (DN20) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2.3 | Φext 32x2.9 (DN25) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 50 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2.4 | Φext 40x3.7 (DN32) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 20 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2.5 | Φext 50x4.6 (DN40) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2.6 | Φext 63x5.8 (DN50) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 150 |  | 0 |  | 0
3.3 | Collecteur eau chaude |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de collecteur en PP-R (Polypropylène) stabilisé mécaniquement type pour applications eau de chauffage, y compris tous les accessoires de raccordement, de réductions, pièces spéciales, coudes, té, raccord PPR-Acier, brides, fond bombé, supports etc… |  |  |  | 0 |  | 0
| Chaque collecteur sera muni de : |  |  |  | 0 |  | 0
| - Un manomètre avec piquage de raccordement en doit de gant, |  |  |  | 0 |  | 0
| - Un piquage en bas pour le raccordement d'une vanne de vidange DN20 |  |  |  | 0 |  | 0
| Un schéma de fabrication mécanique de chaque type de collecteur sera fourni au MO et au contrôleur technique pour approbation avant exécution. |  |  |  | 0 |  | 0
3.3.1 | Collecteur départ/retour d'eau chaude en PP-R Φext 125x27.9 (DN100) à 03 départs Φext 63x5.8 (DN50) |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4 | Tuyauterie en PP-R eau froide et eau chaude sanitaire |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de tuyauterie en PP-R (Polypropylène) stabilisé mécaniquement type pour applications eau Potable (certificat d'un organisme agréé à fournir) raccordé par poly-fusion thermo-fusion, y compris tous les accessoires de raccordement, de réductions, pièces spéciales, coudes, té, lyres, raccord PP-Acier, support préfabriqué en profilé galvanisée de chez Sibec ou Mupro. Les réseaux de distribution seront exécutés conformément aux plans et seront soumis au contrôleur technique pour accord préalable |  |  |  | 0 |  | 0
| La réalisation des réseaux de distribution d'eau se fera en tubes stabilisé |  |  |  | 0 |  | 0
| • Marque : ……………………………… |  |  |  | 0 |  | 0
| • Type : ……………………………… |  |  |  | 0 |  | 0
| NB: Les réseaux seront à exécuter et à poser conformément aux plans, au CPTP et aux recommandations du fournisseur. |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | Φext 20x2.8 (DN20) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 1200 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.2 | Φext 25x3.5 (DN20) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 150 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.3 | Φext 32x2.9 (DN25) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 200 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.4 | Φext 40x3.7 (DN32) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 50 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.5 | Φext 50x4.6 (DN40) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 150 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.6 | Φext 63x5.8 (DN50) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 400 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.7 | Φext 75x6.8 (DN65) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 50 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4.8 | Φext 110x10 (DN90) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 50 |  | 0 |  | 0
3.5 | Collecteur eau Froide |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de collecteur en PP-R (Polypropylène) stabilisé mécaniquement type pour applications eau Potable (certificat d'un organisme agréé à fournir), y compris tous les accessoires de raccordement, de réductions, pièces spéciales, coudes, té, raccord PPR-Acier, brides, fond bombé, supports etc… |  |  |  | 0 |  | 0
| Chaque collecteur sera muni de : |  |  |  | 0 |  | 0
| - Un manomètre avec piquage de raccordement en doit de gant, |  |  |  | 0 |  | 0
| - Un piquage en bas pour le raccordement d'une vanne de vidange DN20 |  |  |  | 0 |  | 0
Un schéma de fabrication mécanique de chaque type de collecteur sera fourni au MO et au contrôleur technique pour approbation avant exécution.
3.5.1 | Collecteur d'eau froide en PP-R-Φext 250x27.9 (DN250) comportant |  |  |  | 0 |  | 0
02 départs Φext 63x5.8 (DN50)
02départs Φext 110x12.3 (DN80)
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
3.5.2 | Collecteur d'eau froide en PP-R-Φext 250x27.9 (DN250) comportant |  |  |  | 0 |  | 0
04 départs Φext 63x5.8 (DN50)
02départs Φext 110x12.3 (DN80)
01départs Φext 200x18,2(DN150)
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
3.6 | Tuyauterie en cuivre |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie en cuivre rouge recuit et écroui avec notamment raccords, supports, colliers de fixation, fourreaux de protection pour les tuyauteries encastrées et toutes sujétions. |  |  |  | 0
| Les tuyauteries encastrées doivent être sans soudure sur toute la longeur. |  |  |  | 0
3.6.1 | Ø 12/14 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : ……………………………………….. | ml | 50 |  | 0
3.6.2 | Ø 14/16 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : ……………………………………….. | ml | 10 |  | 0
0
3.7 | Collecteurs de distribution d'EF/ECS
Fourniture, pose et raccordement d'un collecteur en laiton de distribution d'EF/ECS,
munis d'un robinet d'arrêt-réglage (bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude sanitaire) sur chaque départ y compris fixation, cache et toutes sujétions.
3.7.1 | Collecteur DN 25 à 03 départs
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 1 |  | 0
3.7.2 | Collecteur DN 25 à 07 départs
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.8 | Appareils de mesures, de contrôle et de sécurité |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose y compris toutes sujétions de : |  |  |  | 0 |  | 0
3.8.1 | Thermomètre |  |  |  | 0 |  | 0
| Thermomètre y compris doigt de gant, de type à cadran et à lecture directe (0-50°C) sur le circuit eau glacée avec diamètre du cadran : 100 mm, et thermomètre industriel de précision à verre optique grossissant permettant une bonne lecture éloignée, avec boîtier métal poli et anodisé y compris plongeur 1/2" en laiton. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.8.2 | Manomètre |  |  |  | 0 |  | 0
| Manomètre à cadran et à lecture directe (0-10 bars), avec robinet spécial d'isolement, diamètre du cadran: 100 mm. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 15 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.8.3 | Manomètre différentiel |  |  |  | 0 |  | 0
| Manomètre à cadran et à lecture directe (0-10 bars), avec 2 robinets d'isolement, diamètre du cadran: 100 mm. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9 | Robinetterie et accessoires |  |  |  | 0 |  | 0
3.9.1 | Vannes à passage directe |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions de vannes sphériques en bronze taraudé à 1/4 de tour jusqu'à DN 40 et à papillon, modèle à corps plat en fonte pour montage entre brides PN10 ou PN16 avec manœuvre rapide 1/4 de tour à levier, à partir de DN50. |  |  |  | 0 |  | 0
3.9.1.1 | DN 15 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.2 | DN 20 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 16 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.3 | DN 25 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 42 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.4 | DN 32 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 26 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.5 | DN 40 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.6 | DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 82 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.7 | DN 65 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.8 | DN 75 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.9 | DN 80 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.10 | DN 90 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.1.11 | DN 100 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.2 | Robinet à soupape de réglage |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de robinets à soupape de réglage en bronze taraudé jusqu'à DN 40 et en fonte à brides à partir du DN 50. |  |  |  | 0 |  | 0
3.10.2.1 | DN 32 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.10.2.2 | DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 11 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.3 | Robinet de vidange |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de robinet de vidange du type sphérique à 1/4 de tour à poser aux points bas des installations, aux pieds des colonnes, collecteurs, batteries, etc. |  |  |  | 0 |  | 0
3.10.3.1 | DN 15 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.10.3.2 | DN 20 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 15 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.4 | Clapets de non retour |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de clapets anti-retour de type à disque à champ parabolique avec ressort de rappel guidé latéralement (corps en laiton, obturation et ressort en inox) pour les diamètres jusqu'à DN40. Et ils seront de type à double battant avec ressort de rappel, corps en fonte à brides PN16 à partir de DN50. |  |  |  | 0 |  | 0
3.9.4.1 | DN 32 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.4.2 | DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.4.3 | DN 80 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.5 | Filtre à tamis |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose de filtre à tamis en fonte à bride parallèle avec tamis amovible en acier inox et robinet de vidange. |  |  |  | 0 |  | 0
3.9.5.1 | DN 32 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.5.1 | DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 6 |  | 0 |  | 0
3.9.6 | Filtre à cartouche
Pose et raccordement d'un filtre à cartouche régénérable (40 microns).
| L’unité : ……………………………………………………… | U | 4 |  | 0
3.9.7 | Manchons anti-vibratiles (type en élastomère) |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de manchons souples, faisceau à brides sur l'aspiration et le refoulement des groupes frigorifiques et des pompes de circulation. |  |  |  | 0 |  | 0
3.9.7.1 | DN 20 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.7.1 | DN 25 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 4 |  | 0 |  | 0
3.9.7.1 | DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.7.1 | DN 80 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.7.1 | DN 100 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 6 |  | 0 |  | 0
3.9.8 | Anti-bélier |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'anti-bélier du type hydrochoc DN 15 à installer en tête des colonnes sur la tuyauterie eau froide. |  |  |  | 0
| L’unité : ……………………………………………………… | U | 5 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.9.9 | Purgeurs automatiques |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose de purgeur automatique en tête des colonnes et aux points hauts des canalisations y compris les vannes d'isolement. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 15 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL CIRCULATION D’EAU |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ARROSAGE AUTOMATIQUE
4.1 | Electro-Vanne arrosage automatique |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement hydraulique et à la GTC d'electrovanne pour arrosage automatique. |  |  |  | 0
4.1.1 | DN 50 |  |  |  | 0
| L'unité : ………………………………………………… | U | 3 |  | 0
4.2 | Tuyauterie en PP-R eau froide (arrosage automatique) |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de tuyauterie en PP-R (Polypropylène) stabilisé mécaniquement raccordé par poly-fusion thermo-fusion, y compris tous les accessoires de raccordement, de réductions, pièces spéciales, coudes, té, lyres, raccord PP-Acier, support préfabriqué en profilé galvanisée de chez Sibec ou Mupro. Les réseaux de distribution seront exécutés conformément aux plans et seront soumis au contrôleur technique pour accord préalable |  |  |  | 0 |  | 0
| La réalisation des réseaux de distribution d'eau se fera en tubes stabilisé |  |  |  | 0 |  | 0
| • Marque : ……………………………… |  |  |  | 0 |  | 0
| • Type : ……………………………… |  |  |  | 0 |  | 0
| NB: Les réseaux seront à exécuter et à poser conformément aux plans, au CPTP et aux recommandations du fournisseur. |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | Φext 20x2.8 (DN20) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 20 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
4.2.2 | Φext 32x3.6 (DN25) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
4.2.3 | Φext 40x4.5 (DN32) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 250 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
4.2.4 | Φext 50x5.6 (DN40) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
4.2.5 | Φext 63x7.1 (DN50) |  |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire :…………………………………… | ml | 400 |  | 0 |  | 0
4.3 | Conduites Flexible en polyéthylène pour arrosage automatique
Forniture, pose et raccordement des conduites Conduites Flexible en Polythelene pour arrosage automatique pour eau potable implantée et posée conformément aux plans. y compris supports et les pièces spéciales de raccordement électro-soudables (tés, coudes, cônes de réduction, joints, raccords: polyéthylène - acier, etc.) et toutes sujétions de raccordement et d’installation.
Le prix comprend également l'ouverture de tranchée, la mise en place d'une couche d'enrobage de sable (ép. mini 10 cm) autour des conduites, les remblaiements de la tranchée et le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre.
4.3.1 | Ø 20x1.2
| Le mètre linéaire : …………………………………………. | ml | 500 |  | 0
4.1 | Robinetterie et accessoires
4.1.1 | Robinets d'arrêt
Pose et raccordement de vannes sphériques 1/4 de tour
4.1.1.1 | DN 15
| L’unité : ……………………………………………………… | U | 1 |  | 0
4.1.1.2 | DN 20
| L’unité : ……………………………………………………… | U | 36 |  | 0
4.1.1.3 | DN 32
| L’unité : ……………………………………………………… | U | 18 |  | 0
4.1.2 | Robinet d'arrosage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de robinet d'arrosage DN 20 à nez fileté situé à 60 cm du sol. |  |  |  | 0
| L’unité : ……………………………………………………… | U | 5 |  | 0
| TOTAL ARROSAGE AUTOMATIQUE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | EVACUATION DES EAUX
5.1 | Pompes de relevage |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un groupe de 2 pompes de relevage immergées, de mêmes caractéristiques techniques y compris coffret électrique (provenant du fabricant des pompes) à installer contre le mur comprenant protection, automatisme par interrupteur à flotteur de niveau. |  |  |  | 0
| Le prix comprendra la robinetterie (1 vanne, 1 clapet anti retour pour chaque pompe). La tuyauterie de refoulement des pompes, en PVC pression, jusqu'au collecteur et le regard à l'extérieur. |  |  |  | 0
| Débit = 10 m3/h |  |  |  | 0
| HMT = 15 mCE |  |  |  | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
0
5.2 | Conduites d'évacuation en PVC |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de conduites d'eau vanne, eau usée et eau pluviale en PVC série assainissement. Y compris tous les accessoires de pose et de raccordement, coudes, tés, bouchons, tés de dégorgement avec tampons, supports, colliers, fourreaux, manchons de dilatation et toutes sujétions de mise en œuvre. |  |  |  | 0
5.2.1 | Ø 50 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………………… | ml | 470 |  | 0
0
5.2.2 | Ø100 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………. | ml | 100 |  | 0
0
5.2.3 | Ø 110 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………. | ml | 450 |  | 0
0
5.2.4 | Ø 125 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………………… | ml | 100 |  | 0
0
5.2.5 | Ø 140 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………………… | ml | 70 |  | 0
0
5.2.6 | Ø 160 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………………… | ml | 30 |  | 0
0
5.2.7 | Ø 200 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………………… | ml | 200 |  | 0
0
5.3 | Moignon en plomb |  |  |  | 0
| Fourniture pose et raccordement de moignon et platine en plomb avec crapaudine en fil d'acier galvanisé sur descente d'eau pluviale. |  |  |  | 0
5.3.1 | Ø 100 |  |  |  | 0
| L’unité : …………………………………………………… | U | 6 |  | 0
5.3.2 | Ø 200 |  |  |  | 0
| L’unité : …………………………………………………… | U | 5 |  | 0
5.4 | Cuvette d'ecoulement en acier inoxydable |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de cuvette d'ecoulement en acier inoxidable 18/10, ép15/10 avec grille en acier inoxidable encadrement en L. 30x30mm en acier inoxydable 18/10 ép 20/10 incorperé avec patte de scellement, siphon amovible avec corps exterieur perforé en acier inoxydable charge admissible 200kg |  |  |  | 0 |  | 0
5.4.1 | dimension (mm): 500x500 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'unité :………………………………………………………… | U | 5 |  | 0 |  | 0
0
5.4.2 | dimension (mm): 700x200 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'unité :………………………………………………………… | U | 11 |  | 0 |  | 0
0
5.5 | Siphon de sol |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un siphon de sol en acier inoxydable, dimensions 20 x 20 cm |  |  |  | 0
| L’unité : …………………………………………………… | U | 1 |  | 0
0
5.6 | Regards d'évacuation |  |  |  | 0
| Exécution de regard de visite en béton armé HRS étanche, y compris tampon en double cornière, raccordement aux conduites d'évacuation enterrés par un mortier de scellement à retrait compensé et toutes sujétions |  |  |  | 0
0
5.6.1 | Regard 30 x 30 cm (hauteur variable) |  |  |  | 0
| L'unité :………………………………………………………… | U | 1 |  | 0
0
5.6.2 | Regard visitable 60 x 60 cm (hauteur variable) |  |  |  | 0
| L'unité :………………………………………………………… | U | 13 |  | 0
0
| TOTAL EVACUATION DES EAUX |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
| NOTA: |  |  |  | 0 |  | 0
| L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le branchement et la mise en place des appareils sanitaires, de toutes leurs robinetteries suivant la description dans le C.P.T.P. |  |  |  | 0 |  | 0
| La mise en place comporte toutes sujétions de scellement, raccords, maçonnerie, plomberie et autres corps d'état pour la finition, y compris la mise à la terre des masses métalliques. |  |  |  | 0 |  | 0
| Les appareils sanitaires et leurs robinets seront tous de bonne qualité et de 1er choix. Ils doivent avoir l'approbation du maître de l'œuvre et de l'architecte sur la base des échantillons approvisionnés sur chantier et ce avant la commande. |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | Chauffe eau électrique |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de chauffe-eau électrique avec un réservoir en acier thermo laqué résistant à 7 bars, calorifugés par mousse de caoutchouc synthétique et comprenant un corps de chauffe électriques avec un thermostat de réglage de température, une anode en magnésium et un groupe de sécurité sur le raccordement hydraulique. |  |  |  | 0
| Localisation: Bloc sanitaire et refectoire au sous-sol |  |  |  | 0
| Capacité unitaire : 15 litres |  |  |  | 0
| Puissance électrique : 2000 Watts environ |  |  |  | 0
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 5 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
6.2 | Évier en acier inoxydable à un seul bac |  |  |  | 0 |  | 0
| fourniture, pose et raccordement d'un évier 60 x 50 cm en acier inoxydable 18/10 à un seul bac 35x40x20 cm et un égouttoir ,équipé de: |  |  |  | 0 |  | 0
| une bonde vissante à bouchons et chaînettes, cuvette et vis en acier inoxydable, dessous en polypropylène |  |  |  | 0 |  | 0
| un trop plein latéral; grille et vis inoxydables et flexible en polypropylène. |  |  |  | 0 |  | 0
| un siphon double à entraxe réglable avec prise de flexible de trop plein et bouteille à culot démontable réglable en hauteur, le tout en plastique blanc et joints coniques. |  |  |  | 0 |  | 0
| un mitigeur à bec orientable avec deux flexibles de raccordement et deux robinets d'isolement à 1/4 de tour et toutes sujétions |  |  |  | 0 |  | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
6.3 | Lavabo-vasque |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de lavabo-vasque par dessus de plan de toilette de dimensions 60 x 47 cm en porcelaine vitrifiée, y compris vidange par bonde siphon inoxydable et toutes sujétions. |  |  |  | 0 |  | 0
| *La robinetterie sera composée d'un mitigeur eau froide et eau chaude sanitaire à bec orientable avec deux flexibles de raccordement. |  |  |  | 0 |  | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 77 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
6.4 | Lavabo sur semi-colonne |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de lavabo en porcelaine vitrifiée de première qualité, de dimension 64 x 54 cm, montage sur semi-colonne, y compris vidange par bonde siphon inoxydable et toutes sujétions. |  |  |  | 0 |  | 0
| *La robinetterie sera composée d'un robinet à bouton poussoir résistant à la corrosion et à l'entartrage avec un flexible de raccordement. |  |  |  | 0 |  | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
6.5 | Lave-mains |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de lave-main de dimensions 47 x 36 cm en porcelaine vitrifiée de première qualité, montage sur crochets de suspension, y compris vidange par bonde siphon inoxydable et toutes sujétions. |  |  |  | 0 |  | 0
| *La robinetterie sera composée d'un robinet à bouton poussoir résistant à la corrosion et à l'entartrage avec un flexible de raccordement. |  |  |  | 0 |  | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
6.6 | Cuvette WC suspendue avec réservoir de chasse encastré |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une cuvette WC suspendue siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée blanc avec réservoir de chasse encastré équipé d'un mécanisme de chasse. |  |  |  | 0 |  | 0
| avec bouton poussoir, clapet de fermeture étanche, trop plein de large section versant vers la cuvette, un robinet à flotteur à position réglable et un robinet d'isolement type équerre chromé |  |  |  | 0 |  | 0
| une sortie en PVC à joint à lèvre, |  |  |  | 0 |  | 0
| un abattant à couvercle double en plastique à charnières chromées |  |  |  | 0 |  | 0
| un robinet applique de toilette à flexible armé avec support |  |  |  | 0 |  | 0
| y compris fixation par des boulons en inox et du mastic silicone et toutes sujétions. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Ensemble : ………………………………………………… | Ens | 76 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
6.7 | Douche |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de douche à l'italienne comportant: |  |  |  | 0 |  | 0
| Ensemble de colonne de douche pour pose murale en applique, composée d'un mitigeur monocommande, avec sélection de température, clapets anti-retour et filtres intégrés, pomme de douche à diffuseur antitartre avec régulateur de débit automatique et colonne de liaison Ø 16 avec collier renforcés. |  |  |  | 0 |  | 0
| Y compris toutes sujétions de scellement et de pose conformément aux règles de l’art. |  |  |  | 0 |  | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 6 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
8 | ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | 0
8.1 | Tablette de lavabo |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tablette de lavabo pour les lavabos et lave-mains en porcelaine vitrifié, de première qualité, montage par vis inoxydable. |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 76 |  | 0
0
8.2 | Miroirs |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de miroir pour les lavabos, les lavabo-vasques et lave-mains des blocs sanitaire, en glace argenté avec coins carrés à bords chanfreinés. Fixation par 6 agrafes chromées sur isolement caoutchouc. |  |  |  | 0
8.2.1 | Dimensions: 60 x 40 cm , ép : 6 mm. |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 76 |  | 0
0
3.7.4 | Porte serviette |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des portes serviettes à deux branches fixes en tube inox Ø 20mm, longueur 0,5m pour les sanitaires du directeur, du secrétaire général et de l'infirmerie. |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 76 |  | 0
0
8.3 | Sèche-mains électriques |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de sèche-mains électriques pour les blocs sanitaires, de construction résistante aux chocs avec mise en marche par cellule photoélectrique. Puissance = 2000 W. |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 30 |  | 0
0
8.4 | Porte savon liquide |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de porte savon liquide en acier inoxydable pour les blocs sanitaires du personnel de l'administration. |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 30 |  | 0
8.5 | Porte papier hygiénique |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de porte papier hygiénique en acier inoxydable pour les sanitaires du directeur et du secrétaire général. |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 76 |  | 0
| TOTAL ACCESSOIRES SANITAIRES | [5 empty] | 0
9 | REGULATION DANS LES CHAUFFERIES |  |  |  | 0
| Important: Le protocole de communication de tous les équipements de la GTC doit être le langage LON Ouvert ou IP. |  |  |  | 0
9.1 | Module de régulation pour chaufferie |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un module de régulation pour chauffreie muni d'un écran d'affichage LCD avec retroeclairage comportant au minimum 20% de points de réserves physiquement disponibles à raccorder sur la passerelle de la GTC du 6éme étage, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement électrique |  |  |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 2 |  | 0
9.2 | Terminal d'exploitation portatif |  |  |  | 0 |  | 0
| Le terminal d'exploitation portatif et connectable permettra la gestion des installations, il disposera d'un clavier de commande et d'un afficheur |  |  |  | 0 |  | 0
| Le terminal d'exploitation devra avoir une disposition claire des touches de fonction et offrir les fonctions : |  |  |  | 0 |  | 0
| * affichage et acquittement des alarmes, |  |  |  | 0 |  | 0
| * vue d'ensemble de l'état de l'installation, |  |  |  | 0 |  | 0
| * affichage et modification des programmes horaires, |  |  |  | 0 |  | 0
| * intervention manuelle sur les paramètres de l'installation |  |  |  | 0 |  | 0
| L'unité : ……………………………………………………. | U | 2 |  | 0
9.3 | Câble bus |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture pose et raccordement d'un ensemble complet de câble bus de report d'alarmes et de commande depuis les |  |  |  | 0 |  | 0
| différents points jusqu'aux modules de régulation ( régulateurs numériques et/ou automates programmables) et entre les modules eux mêmes . |  |  |  | 0 |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
9.4 | Vanne 3 voies motorisée |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement hydraulique et électrique de vannes 3 voies motorisée modulantes. |  |  |  | 0 |  | 0
9.4.1 | DN 90 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'unité : ………………………………………………… | U | 3 |  | 0 |  | 0
0
9.5 | Sondes et accessoires |  |  |  | 0
9.5.1 | Sonde de temperature |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde De temperature d'eau avec doit de gants avec transmetteur y compris asservissement au module de régulation |  |  |  | 0
| L'ensemble:........................................................ | Ens | 9 |  | 0
0
9.5.2 | Sonde de pression avec transmetteur |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de Sonde de pression avec transmetteur y compris asservissement au module de régulation |  |  |  | 0
| L'unité : ………………………………………………… | U | 3 |  | 0
9.6 | Flow switch (indicateur de débit)
| Fourniture, pose et raccordement d'un indicateur de débit (Flow switch) sur l'alimentation des modules hydrauliques de recuperation de chaleur. |  |  |  | 0 |  | 0
9.6.1 | DN 50 |  |  |  | 0 |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 2 |  | 0 |  | 0
| TOTAL REGULATION DANS LES CHAUFFERIES |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TRAVAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0 |  | 0
10.1 | Armoires et coffrets électriques |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 15/10, peinture laquée cuite au four, portes à serrure, entrées et sorties des câbles par presse-étoupe. |  |  |  | 0 |  | 0
| Il sera prévu une réserve d'espace de 30% devant contenir le matériel supplémentaire, en plus de l’espace réservé au module de régulation. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'armoire comprendra : |  |  |  | 0 |  | 0
| - un disjoncteur général avec relais différentiel 300mA/0 seconde, relais à manque ou inversion de phase, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un disjoncteur et un contacteur avec relais magnétothermique individuel pour chaque moteur d'appareil, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une alarme sonore et lumineuse avec contacteur auxiliaire, bouton poussoir test, bouton poussoir arrêt, alarme sonore et fusible, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une signalisation par appareil (marche-arrêt-défaut) et un bouton de commande à 2 positions, |  |  |  | 0 |  | 0
| - le report d'alarmes, |  |  |  | 0 |  | 0
| - les appareils de régulation, |  |  |  | 0 |  | 0
| - les jeux de barres, |  |  |  | 0 |  | 0
| - les répartiteurs, |  |  |  | 0 |  | 0
| - une barrette de raccordement pour mise à la terre, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un voltmètre à cadran calibré (10x10) avec fusible individuel et commutateur à 7 positions, |  |  |  | 0 |  | 0
| - un ampèremètre à cadran calibré (10x10) avec transformateur et fusibles individuels, |  |  |  | 0 |  | 0
10.2 | Armoire électrique dans les chaufferie |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions d'une armoire étanche et complètement équipée du module de régulation et de tous les disjoncteurs et contacteurs devant protéger tous les équipements installés dans le local chaufferie. Ainsi elle doit assurer la télécommande des pompes de circulation et des modules hydraulique de recuperation de chaleur. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
10.3 | Armoire électrique dans le local surpresseur |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions d'une armoire étanche et complètement équipée du module de régulation et de tous les disjoncteurs et contacteurs devant protéger tous les équipements installés dans le local surpresseur. Ainsi elle doit assurer la télécommande tous les équipements installés dans le local surpresseur (vannes3 voies, capteur de position sondes...). |  |  |  | 0 |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
10.4 | Raccordement |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement électrique des divers équipements compris dans le présent lot (climatisation et chauffage sanitaire). Y compris l'alimentation électrique des divers appareils dans les locaux techniques, les raccordements de ces armoires à partir des amenées de l’électricien dans ces locaux à proximité et réalisation de tous les asservissements nécessaires. |  |  |  | 0 |  | 0
| Ainsi que la vérification de tous les raccords et organes électriques, toute la filerie de câblage et liaison entre divers armoires et équipements ainsi que les chemins de câble. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
10.5 | Mise à la terre |  |  |  | 0 |  | 0
| Mise à la terre équipotentielle de toutes les masses métalliques des équipements, de toutes les armoires au points de terre du bâtiment, y compris câblage. |  |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions. |  |  |  | 0 |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | PEINTURE ET REPERAGE |  |  |  | 0
11.1 | Peinture |  |  |  | 0
| Peinture de toutes les tuyauteries, supports, parties métalliques des installations et parties installées à l'extérieur et matériel peint d'origine et abîmé sur chantier par deux couches de peinture antirouille et peinture de finition. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
0
11.2 | Repérage |  |  |  | 0
11.2.1 | Repérage des armoires électriques |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de repérage des différents éléments des armoires électriques par plaquettes en PVC gravées et vissées. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
0
11.2.2 | Filerie électrique de l'installation |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de repérage de l'ensemble de la filerie par repères inamovibles et inaltérables correspondants aux repères portés sur les schémas électriques des équipements de l'installation. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL PEINTURE ET REPERAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | DIVERS
12.1 | PERCEMENT ET REBOUCHAGE |  |  |  | 0
| Percements autre que dans les murs porteurs, rebouchage et calfeutrement après passage des gaines et tuyauteries. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
12.2 | Schémas de principe |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des schémas de principe hydrauliques, aérauliques et électriques, y compris les schémas de régulation des différents équipements de climatisation. Ces schémas seront plastifiés, protégés par une vitre et encadré. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 3 |  | 0
0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE

## SIC
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix | Prix | Prix | Prix
Des | prix exprimés en lettres |  |  | Unit. FCFA | Total FCFA | Unit. € | Total €
Prix | (Hors Taxes) |  |  | Hors Taxes | Hors Taxes | H. T. | H. T.
C | LUTTE INCENDIE ET DÉSENFUMAGE
NOTA : Tous les équipements et accessoires doivent faire l'objet d'une soumission au MO pour approbation avant achat.
. Toutes les puissances, les débits d'air, les HMT et les dimensions indiquées dans présent bordereau des prix, sont des valeurs minimales qui peuvent être augmentées et en aucun cas diminuées.
• Tous les raccordements électriques y compris la fourniture des câbles blindés de communication entre le matériel installé par l'entrepreneur du présent lot seront à sa charge y compris le Fourreautage éventuel.
1 | INSTALLATION DE RIA
1.1 | SURPRESSION D'EAU INCENDIE
1.1.1 | Groupe surpresseur eau incendie
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions de bon fonctionnement d'un groupe surpresseur, conforme au C.C.T.P, et comprenant principalement : | [5 empty] | 0
Deux groupes de moto-pompes centrifuges multicellulaires auto-amorçantes de même caractéristiques techniques, dont un sera de secours.
| - Collecteurs d’aspiration et de refoulement en Acier galvanisé avec des robinets de vidange sur chaque collecteurs.. | [5 empty] | 0
| - une soupape de sécurité et un antibelier sur le collecteur de refoulement. | [5 empty] | 0
- Pressostat d’asservissement
- deux manomètres de contrôle,
- une sécurité manque d’eau,
| - Une armoire électrique de commande et de sécurité (provenant du fabricant du surpresseur et équipée d'une attente électrique pour raccordement à une installation de GTC). | [5 empty] | 0
| chaque groupe de moto-pompes sera fournis complet et équipés de : | [5 empty] | 0
- Un moteur électrique à vitesse: 2900 tr/mm.
| - une vanne en amont et en aval | [5 empty] | 0
- un clapet anti retour en aval
- un monchon anti-vebratil en amont et en aval
- un systèmes de remplissage,(pour amorçage manuel) DN25
| Marque: ……………………………… | [5 empty] | 0
Type: …………………………………..
| - débit unitaire de chaque pompe : 15 m3/h | [5 empty] | 0
| - H.M.T : 75 mCE | [5 empty] | 0
| L’ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Vase de maintien de pression |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de réservoir de maintien de pression à vessie interchangeable de type alimentaire , avec soupape de sécurité et manomètre sur chaque réservoir. |  |  |  | 0
| Capacité : 200 litres |  |  |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………… | U | 1 |  | 0
0
1.2 | Robinet d’Incendie Armé (RIA) |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de robinet d’incendie armé comprenant : |  |  |  | 0
| -un robinet d’incendie |  |  |  | 0
| -une longueur élémentaire de 30m de tuyau semi-rigide sur dévidoir, avec lance à robinet diffuseur |  |  |  | 0
| - une clé tricoise |  |  |  | 0
| Tous les composantes du poste doivent être peints en rouge et de marque incendie. |  |  |  | 0
| La pose y compris affichage de la signalisation et du mode d’emploi sur chaque poste. |  |  |  | 0
0
1.2.1 | Robinet d'incendie DN 25 |  |  |  | 0
| L'ensemble : …………………………………………… | Ens | 37 |  | 0
0
1.3 | Armoire pour RIA |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une armoire pour RIA en aluminium de dimensions adéquats pour loger une RIA. |  |  |  | 0
| Tous les composantes du poste doivent être peints en rouge et de marque incendie. |  |  |  | 0
| L'ensemble : …………………………………………… | Ens | 3 |  | 0
1.4 | DISTRIBUTION D'EAU INCENDIE
1.4.1 | Tuyauterie en acier galvanisé
Fourniture, pose et assemblage de tuyauteries en acier galvanisé, assemblée par manchons filetés ou par soudage à gaz flux et bagatte en Argent avec notamment raccords, coudes, tés, supports, colliers, fourreaux, percements et toutes sujétions d'installations et de raccordement.
1.4.1.1 | Ø 40/49 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………… | ml | 240 |  | 0
0
1.4.1.2 | Ø 50/60 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………… | ml | 10 |  | 0
0
1.4.1.3 | Ø 66/76 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………… | ml | 250 |  | 0
1.4.1.4 | Ø 80/90 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………… | ml | 20 |  | 0
1.4.1.5 | Ø 102/114 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………… | ml | 60 |  | 0
1.4.1.6 | Ø 150/165 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire : …………………………………………… | ml | 50 |  | 0
0
1.4.2 | Vannes d’arrêt |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions de vannes sphériques en bronze taraudé à 1/4 de tour jusqu'à DN 40 et à papillon, modèle à corps plat en fonte pour montage entre brides PN10 ou PN16 avec manœuvre rapide 1/4 de tour à levier, à partir de DN50. |  |  |  | 0
1.4.2.1 | DN 25 |  |  |  | 0
| L’unité : ………………………………………………… | U | 3 |  | 0
0
1.4.2.2 | DN 32 |  |  |  | 0
| L’unité : ………………………………………………… | U | 2 |  | 0
1.4.2.3 | DN 80 |  |  |  | 0
| L’unité : ………………………………………………… | U | 1 |  | 0
1.4.2.4 | DN 150 |  |  |  | 0
| L’unité : ………………………………………………… | U | 1 |  | 0
0
1.4.3 | Clapet anti-retour |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de clapet anti-retour, type à double battant avec ressort de rappel, corps en fonte à brides PN 16 |  |  |  | 0
1.4.3.1 | DN 100 |  |  |  | 0
| L'Unité : ………………………………………………………. | U | 2 |  | 0
0
1.4.4 | Manchons anti-vibratiles (type en élastomère) |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de manchons souples, faisceau à brides sur l'aspiration et le refoulement des groupes de surpresseur. |  |  |  | 0
| DN 100 |  |  |  | 0
| L’unité : ………………………………………………… | U | 4 |  | 0
1.4.5 | Anti-bélier |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'anti-bélier du type hydrochoc à installer en tête des colonnes sur la tuyauterie eau incendie. |  |  |  | 0
| L'Unité : …………………………………………… | U | 11 |  | 0
0
1.4.6 | Manomètre |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de manomètre à cadran Ø100 avec robinet à 3 voies de purge d'air sur le RIA le plus défavorisé. |  |  |  | 0
| L'Unité : …………………………………………… | U | 7 |  | 0
0
| TOTAL INSTALLATION DE RIA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | INSTALLATION DE DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0
2.1 | Caissons d'extraction |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de caissons d'extraction de désenfumage au sous-sol, avec clapet anti retour, assurant le fonctionnement durant 1 heures avec des fumées à 400°C, conformément au C.P.T.P, y compris manchette souple M0, visière parapluie, capot moteur, grille de rejet , coffret de relayage à deux vitesse à couplage Dahlander Tri 400 V(V1= vitesse d'extraction de renouvellement d'air et V2= vitesse de desenfumage) à raccorder à la GTC, interrepteur de proximite et toutes sujétions de pose et de raccordement. |  |  |  | 0
2.1.1 | Type1 |  |  |  | 0
| -Débit : 20 000 m3/h |  |  |  | 0
| -Pdisp : 400 Pa |  |  |  | 0
| L'ensemble : …………………………………………………… | Ens | 2 |  | 0
0
2.2 | Skydômes de désenfumage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de skydôme de désenfumage à installer dans la partie haute des escaliers. |  |  |  | 0
de type homologué EN 12 101. Il se compose :
- de surface utile 1m²,
| - d'une partie ouvrante constituée par un dôme et un jeu de cadres métalliques isolée thermiquement |  |  |  | 0
| - d'une bobine électromagnétique pour l'asservissement à la détection incendie. |  |  |  | 0
| - mécanisme de réarmement à partir du dernier plancher accessible |  |  |  | 0
| - de toute sujétion permettant de le commander électriquemrnt à distance à partir du dispositif installée au niveau RDC y compris câblage |  |  |  | 0
| L'ensemble : …………………………………………… | Ens | 2 |  | 0
0
2.3 | Vérin pour ouvrant de désenfumage |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une paire de vérins (type désenfumage, résistant à des fumées de 400°C) pour les ouvrants de désenfumage (y compris coordination avec le titulaire du sous-lot menuiserie-aluminium et detection incendie). |  |  |  | 0
| L'Ensemble : ……………………………………………………. | Ens | 62 |  | 0
0
2.4 | Gaine de désenfumage coupe feu 2h |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et assemblage de gaine coupe feux 2h de dimension conforme aux plans reliée aux caissons de désenfumage. La gaine sera munie de PV d'essai. |  |  |  | 0
| Le mètre carré : ………………………………………… | m² | 300 |  | 0
0
2.5 | Grilles soufflage et d'extraction à barres frontales fixes |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de grilles de soufflage et d'extraction à barres frontales fixes en aluminium laquées blanc,conformément au C.P.T.P, y compris contre-cadre. |  |  |  | 0
0
2.5.1 | Dimensions : 800 x 300 mm |  |  |  | 0
| L'unité : ………………………………………………… | U | 22 |  | 0
2.6 | Grilles de prise d’air neuf et de rejet d'air |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de grilles de prise d'air neuf et de rejet d'air conformes au C.P.T.P, type pare-pluie avec grillage de protection anti-moustiques ou anti-volatile (à maille de 10 mm) en aluminium extrudé protégé par oxydation anodique y compris cadre et contre-cadre. |  |  |  | 0
| Pas des ailettes = 75 mm |  |  |  | 0
2.6.1 | Dimensions : 900 x 900 mm |  |  |  | 0
| L'unité : ………………………………………………… | U | 2 |  | 0
0
2.6.2 | Dimensions : 1200 x 600 mm |  |  |  | 0
| L'unité : ………………………………………………… | U | 7 |  | 0
0
| TOTAL INSTALLATION DE DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0
3 | EXTINCTION
3.1 | Extincteurs à eau
Fourniture et pose d’extincteur à eau pulvérisée de capacité 6 kg.
| L'unité :………………………………………………………… | U | 52
3.2 | Extincteurs à poudre polyvalente
Fourniture et pose d’extincteur à poudre polyvalente ABC.
3.2.1 | Capacité 6kg
| L'unité :………………………………………………………… | U | 17
3.2.2 | Capacité 9kg
| L'unité :………………………………………………………… | U | 2
3.3 | Extincteurs à CO2
Fourniture et pose d’extincteur à neige carbonique: CO2 de capacité 5 kg.
| L'unité :………………………………………………………… | U | 26
3.4 | Bac à sable
Fourniture et pose d'un bac à sable y compris pelle.
Capacité : 100 kg.
| L'unité ..................................................................... | U | 1
| TOTAL EXTINCTION |  |  |  | 0
4 | DIVERS
4.1 | PERCEMENT ET REBOUCHAGE |  |  |  | 0
| Percements autre que dans les murs porteurs, rebouchage et calfeutrement après passage des gaines et tuyauteries. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
4.2 | Peinture |  |  |  | 0
| Peinture de toutes les tuyauteries, supports, parties métalliques des installations et parties installées à l'extérieur et matériel peint d'origine et abîmé sur chantier par deux couches de peinture antirouille et peinture de finition. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
4.3 | Mise à la terre |  |  |  | 0
| Mise à la terre équipotentielle de toutes les masses métalliques des équipements, de toutes les armoires au points de terre du bâtiment, y compris câblage. |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………………. | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL LUTTE INCENDIE ET DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0

## CUISINES
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix | Prix | Prix | Prix
Des | prix exprimés en lettres |  |  | Unit. FCFA | Total FCFA | Unit. € | Total €
Prix | (Hors Taxes) |  |  | Hors Taxes | Hors Taxes | H. T. | H. T.
E | EQUIPEMENT DE LA GRANDE CUISINE
NOTA :
. Tous les équipements et accessoires doivent faire l'objet d'une soumission au MO pour approbation avant achat.
. Toutes les puissances, les débits d'air, les HMT et les dimensions indiquées dans présent bordereau des prix, sont des valeurs minimales qui peuvent être augmentées et en aucun cas diminuées.
• Tous les raccordements électriques y compris la fourniture des câbles blindés de communication entre le matériel installé par l'entrepreneur du présent lot seront à sa charge y compris le Fourreautage éventuel.
1 | MATERIELS DE VENTILATION
1.1 | Tourelle d'extraction pour hotte de cuisson |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement avec toutes sujétions de tourelle d'extraction "Centrifuge" à jet d'air vertical, agréée 400°C / 2 heures, conformément au C.P.T.Pet toutes sujétions de pose et de raccordement. |  |  |  | 0
*Turbine centrifuge à réaction en acier galvanisé, équilibré dynamiquement accouplé directement au moteur et monté sur panneau amovible, il possédera un agrément au feu F400-120, avec moteur triphasé 380 V/50 Hz/IP 55 classe F ;
| *Moteur incorporé triphasé à haut rendement, avec pour fonctionner en 2 vitesses ou par variation de tension ;. |  |  |  | 0
*Capot en ABS thermoformé facilement démontable pour faciliter l’accès au moteur et aux accessoires électriques
*Presse-étoupe pour passage câble d’alimentation.
| *Combiné de protection (coupe courant étanche) à placer à proximité de l'appareil avec coffret de relayage à deux vitesse à couplage Dahlander Tri 400 V(V1= moyenne vitesse,V2= vitesse maximale ) à raccorder à la GTC et toutes sujétions de pose et de raccordement. |  |  |  | 0
| *Un combinet de commande accessible à placer à proximité du piano de cuisson |  |  |  | 0
| Marque: ……………………………… | [5 empty] | 0
Type: …………………………………..
| *Débit : 14 000 m3/h |  |  |  | 0
| *Pdispo : 400 Pa |  |  |  | 0
| L'ensemble : ………………………………………… | En | 1 |  | 0
0
1.2 | Hotte d'extraction centrale dans la cuisine |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une hotte et le caisson d'aspiration seront en acier inox 18/10 ep : 12/10 munis de chaines et tirant pour la fixation sur la charpente du plafond, le caisson sera équipé de 10 filtres à graisse |  |  |  | 0
| en alliage léger inox de 500 x 400 mm résistant à la corrosion et à une vitesse de circulation d'air de 1 à 3 m/s, une gouttière démontable acier inox pour la récupération de graisse. |  |  |  | 0
| Le caisson d'aspiration doit être raccordé au réseau d'extraction par une gaine en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 12/10 et de section 700 x 700 raccordé à la tourelle d'extraction sur terrasse. |  |  |  | 0
| Il sera prévu 6 blocs lumineux étanches pour l'éclairage de la hotte, chaque bloc est composé de 2 lampes de 36 watts avec tubes de protection en polycarbonate, température maximum 60°. |  |  |  | 0
| Dimensions de la hotte : 5000 x 2500 x 600 mm |  |  |  | 0
| Accessoires à fournir : 1 jeu de 16 filtres à graisses supplémentaires en acier inoxydable de 500 x 400 mm. |  |  |  | 0
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble :……………………………………… | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Gaine rectangulaire en acier inoxidable |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement, conformément au C.P.T.P, de gaines d'extraction de la fume à partir de la haotte de cuisson en tôle d'acier inoxidable, parfaitement lisse et étanche, sans calorifuge avec tous ses accessoires (support, fixation, registre, aubes directrices, points de prélèvement et toutes sujétions). |  |  |  | 0
| Le mètre carré : …………………………………………… | m² | 5 |  | 0
1.4 | Grille de ventilation
L’amené d’air frais dans la cuisine sera assurée par des grilles extérieures en partie basse et en partie haute de la façade qui assureront le débit total d’air extrait avec une vitesse de passage limitée à 3 m/s.
-Ces grilles extérieures seront à ailettes fixes en aluminium avec un profil pare-pluie.
-La face arrière sera équipée d’un grillage anti-volatile en acier galvanisé.
-Elle sera fixée par vis apparentes sur les murs.
1.4.1 | Grille de ventilation basse
Dimensions: 1200x600 mm
| L'unité.................................................… | U | 3
1.4.2 | Grille de ventilation haute
Dimensions: 1200x600 mm
| L'unité.................................................… | U | 2
TOTAL MATERIELS DE VENTILATION
2 | MATERIEL DE CUISSON
REMARQUE GENERALE
L'entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose, et le raccordement electrique et hydrauliques de tous les équipements du de son lot conformément aux plans et aux règles de l'art.
2.1 | Marmite à chauffage électrique autoclavé
Marmite à chauffage électrique avec cuve en acier inox ép. 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond,
*Vidange par robinet chromé ø 40/49
*Production de vapeur basse pression, chauffage par deux résistances indépendantes contrôlées par commutateurs 4 positions.
*Couvercle autoclave.
*Sécurité par thermocouple, alimentation EC et EF par mélangeur orientable, couvercle doublé et équilibré par charnière, châssis et carrosserie en acier inox, piétements réglables.
*Accessoires à fournir : Panier perforé en acier inox à deux compartiments pour légumes et riz avec pognées de levage, cône de vidange en inox avec chaînette de suspension.
2.1.1 | Type:1
Volume=100 litres
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble............................................................ | Ens | 1
2.1.2 | Type:2
Volume=100 litres
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble............................................................ | Ens | 1
2.2 | Sauteuse basculante à chauffage electrique
Sauteuse basculante 48 dm² à chauffage électrique ayant un châssis en profilés d'acier inoxydable. L'appareil repose sur quatre pieds réglables, socle et cuve ép. 20/10, acier fond de cuve en bimètal - inox + acier robinetterie encastrés,
Modèles électriques avec contrôle thermostatique par capteurs dans la plaque pour éviter la surchauffe de la surface de cuisson et résistances électriques incorporées dans le matériau multicouche (plaque d’aluminium, avec isolant en fibre céramique, plaque en acier inox AISI 441 et isolant en laine de roche).
Le système doit garantir des performances élevées, uniformité de cuisson, économies d’énergie et un meilleur rendement.
Cuve en acier inox 18/10e, large bec, manivelle manuelle permettant l'immobilisation de la cuve dans toutes les positions,
Couvercle en acier inoxydable 18/10 épaisseur 20/10e équilibré par ressort à tension variable, poignée de manœuvre isolant en façade, alimentation en eau froide et eau chaude par mélangeur orientable commandé sur le dessus de l'appareil, fond en acier doux
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
2.3 | Friteuse électrique de capacité 15 litres
Une friteuse électrique à zone froide comprenant deux cuves séparées avec paniers en fil d'acier inox, capacité utile 15 litres, cuve en tôle d'acier avec fond pyramidal et un robinet de vidange à l'intérieur du placard déversant dans un bac de décantation, le revêtement extérieur est en acier inoxydable.
Modèles électriques avec résistances immergées dans la cuve et relevables pour le nettoyage.
Gestion des programmes de friture par carte électronique, alarmes et défigeage des graisses solides.
Versions avec relevage automatique du panier et système de filtration de l’huile intégré : Vidange de l’huile dans un bac en soubassement avec filtration puis remontée automatique de l’huile dans la cuve.
Accessoires supplémentaires - 1 claie à poissons - 2 paniers en fils étamés - acier + inox.
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
2.4 | Fourneau à 4 plaques électriques de cuisson sur four à air pulsé
Fourneau à plaques électriques sur four à air pulsé avec structure autoportante en acier inox AISI 304, dessus épaisseur 20/10 mm. Plaques en fonte étanches aux liquides.
Les plaques électriques carrées sont fabriquées en fonte et équipées d’une sécurité thermostatique interne pour éviter la surchauffe provoquée par un fonctionnement à vide.
Chaque plaque est contrôlée par commutateur à 5 positions.
Four à air pulsé électrique pluri-ventilé en acier inox AISI 430 avec glissières inox, équipées d’une sécurité thermostatique interne pour éviter la surchauffe. Capacité bacs GN 2/1.
Prédisposition pour raccordement à un optimiseur d’énergie.
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 2
2.5 | Grillade avec plaque de cuisson à chauffage électriques sur four à air pulsé électrique
La grillade avec plaque de cuisson à chauffage électriques sur four à air pulsé électrique avec plan embouti légèrement incliné pour la récupération et l’écoulement des liquides dans le bac encastré dans le bandeau de façade.
Il sera adapté pour la cuisson des viandes, du poisson et des légumes, avec un bon échange thermique, faibles rayonnements dans l’environnement et maintien du brillant de la plaque à long terme avec la facilité de nettoyage.
Elle sera à chauffage électriques avec le contrôle thermostatique par capteurs dans la plaque pour éviter la surchauffe de la surface de cuisson, la résistances électriques incorporées dans le matériau multicouche (plaque d’aluminium, avec isolant en fibre céramique, plaque en acier inox AISI 441 et isolant en laine de roche) garantissant des performances élevées, une uniformité de cuisson et assurant des économies d’énergie et gain de temps avec une la stabilité des températures à pleine charge avec aliments congelés.
Programme pour le lavage de la plaque : la surface de cuisson est amenée à une température de 75°C pour optimiser l’efficacité du lavage avec très peu d’eau et très peu de détergents.
Le four à air pulsé à chauffage électriques avec le contrôle thermostatique en acier inox AISI 430 avec glissières inox. Capacité bacs GN 2/1
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
2.6 | Bain marie à chauffage électrique sur placard ferme
Bain-marie en acier inox 18-10 avec cuve emboutie à angles arrondis de capacité 4 x G.N. 1/1 prof. 200 mm.
Elle sera à chauffage électriques avec le contrôle thermostatique de sécurité avec affichage digitale de la température (régulation 30-90°C).
Le dessus, une cuve en acier inoxydable destinée à recevoir tout type de bacs GN avec faux fond perforé.
Soubassement placard à baie libre en acier inoxydable et une étagère intérieure démontable à portes coulissantes en acier inoxydable, calorifugeage par laine de roche : tension d'alimentation 220 Volts monophasé : construction de dessus des parois verticales, des châssis et des portes en acier inox AISI 304-18/10, pieds réglables.
Bacs à fournir en acier inoxydable avec couvercles : - 2 bacs GN 2/1 de capacité 46 litres - 2 bacs GN 1/1 de capacité 14 litres
Dimensions = 1000 x 700 x 850 mm
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble............................................................ | Ens | 1
2.7 | Accessoires supplémentaires
Fourniture de 10 plaques à rôtir et 10 plaques patissières 600x400
| L'ensemble............................................................ | Ens | 1
TOTAL MATERIELS DE CUISSON
3 | MATERIEL MECANIQUE
3.1 | Turbo mixer spécial grande cuisine (Passoir vertical)
Turbo-mixer spécial industriel pour grande cuisine (Passoir vertical) avec support multi-position adaptable sur toutes les marmites, moteur électrique étanche avec paliers à roulements à billes, tension d'alimentation 220 volts monophasé, rotor à 3 patelles verticales, 3 couteaux horizontaux en acier inox spécial, système verrouillable à 12 positions, deux tamis cylindriques en acier inoxydable
Dimensions:……………………………….
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
3.2 | Batteur mélangeur de capacité 20 litres
Batteur mélangeur capacité 20/30 litres avec moteur hermétique auto-ventilé, variateur de vitesse électronique, réglage des vitesse par touches, cuve en acier inoxydable 18/8, base en aluminium, pieds réglables en hauteur, prise d'entraînement des accessoires, écran de sécurité démontable, à fournir les accessoires suivants : 1 fouet, 1 crochet, 1 palette avec axe en inox, tension d'alimentation 220 volts monophasé
Accessoires complémentaires à fournir :
- grille de protection en fil inox
- cuve de 20 litres
- moulin
- porte cuve
- hachoir avec 2 couteaux
Dimensions:……………………………….
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble............................................................ | Ens | 1
3.3 | Coupe légumes électrique à grand débit 250/500 kg/h
Coupe-légumes électrique de débit 250/500 kg/heure, moteur avec protection thermique, carter en aluminium anodisé, toutes les parties en contact avec les produits alimentaires seront nettoyables et démontables, panneau de commande plat et étanche, bras d’alimentation et trémie en inox, tension 220 volts monophasé
Dimensions:
Marque proposée:
Accessoires à fournir:
- 4 trancheurs standards ( 4,5, 6 et 10 mm )
- 1 trancheur 12,5 mm
- 1 tranchaur ondulé 4,5 mm
- 3 trancheurs fins 2 lames ( 0.5 - 1 - 2 mm )
- 4 trancheurs fins 1 lame ( 3 - 4 - 6 - 10 mm )
- 5 trancheurs bâtonnets ( 2x2- 3x3-4.5x4.5-6x6-8x8 )
- 5 grilles pour couper en cubes ( 6,25x6,25-10x10-12,5x12,5- 15x15- 20x20)
- 1 grille pour frites 10 mm
- 5 râpes ( 1.5 - 2 - 3 - 4,5 -5 )
- 1 râpe pour pain sec, fromage dur etc……
Dimensions:……………………………….
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'ensemble............................................................ | Ens | 1
3.4 | Coupe frite manuel
Coupe frite manuel de débit 4 à 5 kg/mn, sur socle de table émaillé, tiges pleines en acier, chromage sur cuivre de tout le corps de l'appareil 5 couteaux interchangeables, sans vis ni écrou, passoir en rilsan, lames affûtées en acier spécial, étamées, soudées à chaque intersection.
Dimensions:……………………………….
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
3.5 | Hachoir à viande électrique de débit 300 kg/h
Hachoir à viande électrique débit 300 kg/heure moteur protégé et auto ventilé, hachoir à vis sans fin en fonte étamée, trémie rectangulaire en acier inoxydable, carter et habillage en acier chromé pieds en acier profil, tension d'alimentation 220 Volts monophasé. (Accessoires supplémentaires à fournir : 2 éléments à 2 couteaux )
Dimensions:……………………………….
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
3.6 | Armoire frigorifique capacité 700 litres
Armoire frigorifique de capacité 700 litres à température variable d 0°c à +6°c revêtement extérieur et accessoires en acier inoxydable, groupe compresseur incorporé à condensation à air et dégivrage automatique, 2 portillons pleines munies de ressorts de rappel et fermeture à clé, tension d'alimentation 220 volts monophasé.
Dimensions:……………………………….
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 2
3.7 | Balance automatique de portée 10 kg
Balance automatique de portée 4 à 10 kg à plateau en tôle d'acier inoxydable de dimensions 280 x 260 x 55 mm à cadran gradué de 0 à 1 kg par 5 kg.
Dimensions: 460 x240 x620 mm
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
3.8 | Mixer industriel électrique capacité goblet 3,80 litres
Mixer industriel électrique pour broyage et homogénéisation des aliments, mélange liquide ou semi-liquide, moteur électrique à trois vitesses, contenance du gobelet 3,80 litres, gobelet en acier inoxydable, tension d'alimentation 220 volts monophasé.
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
3.9 | Ouvre boite industriel manuel à fixer sur table
Ouvre boite industriel type à fixer sur table composé d'un couteau réglable en profondeur en nickel chromé, ressorts compensateurs d'effort.
Marque: ………………………………
Type: …………………………………..
| L'unité.................................................................... | U | 1
TOTAL MATERIELS MECANIQUE
4 | MATERIELS DIVERS
4.1 | Table de travail murale en inox
Table de travail murale en acier inox 18/10e avec dosseret de 15 cm, piétements en tube carré en acier inox et embases réglables, un tiroir fermant à clef et une étagère basse pleine
4.1.1 | Type1:
Dimensions: 1900x700x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 2
4.1.2 | Type2:
Dimensions: 2500x700x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 3
4.2 | Table de travail murale en acier inox avec bac
Table de travail murale en acier inox avec bac équipé d'un robinet mélangeur à col de cygne orientable d'un système de vidange et d'une étagère basse à claire voie
Dimensions: 1500x700x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.3 | Table de travail murale en acier inox avec 2 bacs jumelé
Table de travail murale en acier inox avec 2 bacs jumelé, équipée d'un robinet mélangeur à col de cygne orientable d'un système de vidange et d'une étagère basse à claire voie
Dimensions: 1900x700x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 4
4.4 | Lave main en acier inox à commande à genou ou à pédale avec distributeur de savon liquide
Lave main en acier inoxydable 18/10 commande à pédale ou à genou ayant une cuve de 400 x 400 x 200 mm, avec bord anti-ruisselant, équipé d'un bouchon de vidange avec siphon et trop plein, robinet à col de cygne, un dosseret solidaire de 440 mm comparant un distributeur de savon liquide.
Dimensions: 500x565x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.5 | Etal à boucher
Etal à boucher vernis, formé par des multiples secteurs en bois dur ( chêne verte ) , pieds en hêtre vernis, tiroir en applique, embase en inox, dossier arrière démontable verni avec barre de protection et alèze porte-couteaux en inox.
Dimensions: 600x700x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.6 | Barre à dents en acier inox
Barre à dents de loup en acier inoxydable, longueur 1500 mm section 0 x 6 mm, poli 3 faces, 3 supports droits, cadre de 16 mm, platine 2 trous, saillies de 15 mm fixation au mur
Longueur : 1500 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.7 | Etagère de rangement murale à deux niveaux
Etagère murale en acier inoxydable 18/10 ep:15/10e, à deux niveaux superposés avec relevé de 40mm, montés sur console en inox, fixé au mur, charge admissible 150 kg
Dimensions: 1900x300x680 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.8 | Plonge à légumes à trois bacs en acier inox
Plonge à légumes à 3 bacs, construction en acier inoxydable, qualité 18/8, ép.15/10 avec 3 bords tombés de 45 mm et un dosseret arrière de 150 mm, bacs en acier inoxydable qualité 18/8, épaisseur 15/10e avec fonds pente vers la vidange, insonorisation par blackson. Dimensions bacs 650 x 650 x 350 bords anti-ruissellement, piétements en tube carré de 35 x 35 mm rilsanisé, embases réglables en acier inoxydable : bacs équipés en tube surverse avec bonde de 40/49 et crépine de protection amovibles en acier inoxydable ; faux fond perforé amovible en inox, robinetterie mélangeuse standard 20/27 avec col de cygne orientable en acier inoxydable.
Dimensions: 2400x800x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.9 | Plonge à batterie à trois bacs en acier inox
Plonge à batterie à 3 bacs, construction en acier inoxydable, qualité 18/8, ép.15/10 avec 3 bords tombés de 45 mm et un dosseret arrière de 150 mm, bacs en acier inoxydable qualité 18/8, épaisseur 15/10e avec fonds pente vers la vidange, insonorisation par blackson. Dimensions bacs 700 x 600 x 400 bords anti-ruissellement, piétements en tube carré de 35 x 35 mm rilsanisé, embases réglables en acier inoxydable : bacs équipés en tube surverse avec bonde de 40/49 et crépine de protection amovibles en acier inoxydable ; faux fond perforé amovible en inox, robinetterie mélangeuse standard 20/27 avec col de cygne orientable en acier inoxydable
Dimensions: 2400x800x850 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.10 | Casier à battetie en acier inox à trois niveaux réglables
Casier à batterie de construction entièrement en acier inoxydable , montant en profilés, trois étagères à claire voie démontables et réglables , assemblage par boulons en inox.
Dimensions: 1500x600x2200 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.11 | Bac de manutention en acier inox de capacité 210 litres
Bac de manutention en acier inox 18/10 de capacité 210 litres équipé d'une bonde sur verse, d'une crépine amovible et quatre roulettes à bandage caoutchouté dont 2 avec frein de diamètre 10 cm, bourrelet, para choc caoutchoutés.
Dimensions: 900x600x650 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.12 | Diable d'économat
Diable d'économat avec châssis robuste en tube fixe métallique, deux roues ø 200 avec bandage caoutchoutée de 50 mm, charge admissible 500kg.
Dimensions : 710x460x1200 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.13 | Chariot de manutention à plate forme
Chariot de manutention avec plate-forme métallique, équipé de quatre routes pivotantes de Ø 200 avec bandage en caoutchouc 50, poignet de manœuvre et panneaux en bois, charge admissible 800kg
Dimensions: 1200x800x910 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.14 | Rayonnage de stockage à quatre niveaux réglables
Rayonnage de stockage composé par des montants carré 50x50 mm en acier peint et quatre étagères ouvertes, démontables, réglables en acier peint. Charge admissible 300 kg/m2.
Dimensions: 1500x500x2000 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.15 | Chariot de service en acier inox à deux niveaux
Chariot de service en acier inoxydable 18/10 à deux étagères à quatre bords relevés de 20 mm en formant galerie, tubes encastrés dans les angles, châssis rigide, roulettes ø 125 mm à bandage caoutchouté.
Dimensions: 1100x700x1000 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.16 | Chariot GN 1/1 à 10 niveaux
Chariot GN 1/1 à 10 glissières, espace utile 90 mm en acier inoxydable à colonne pour le transport des plateaux et des récipients, pourvu de quatre roulettes pivotantes avec bande en caoutchouc de ø 125 mm dont deux avec frein et avec buttoirs circulaires en caoutchouc.
Fourniture de 10 grilles en fil inox GN 1/1
| L'unité.................................................… | U | 1
4.17 | Rayonnage haut en inox à quatre étagères
Support à clayettes en acier inoxydable 18/10, charge utile 200 kg/ m ², quatre niveaux réglables, montant en cornières avec embases de réglage de niveau.
Dimensions: 1500x500x1800 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.18 | Cuvette d'écoulement en acier inox
Cuvette d'écoulement en acier inoxydable ép. 15/10 avec grille en inoxydable, encadrement en L 30 x 30 en acier inoxydable 18/10 d'épaisseur 15/10 incorporé avec pattes de scellement, siphon amovible avec corps extérieur perforé en acier inoxydable, charge admissible 200 kg
4.18.1 | Dimensions: 250x250 mm
| L'unité.................................................… | U | 1
4.18.2 | Dimensions: 500x500 mm
| L'unité.................................................… | U | 2
4.18.3 | Dimensions: 700x200 mm
| L'unité.................................................… | U | 5
| TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES CHAMBRES FROIDES |  |  |  | 0