## Feuil1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES
1 | 1) Surpresseur incendie RIA Les caractéristiques techniques : Débit. 50 m3/h; composé de deux pompes centrifuges couplées sur des moteurs électriques triphasés >= 15KW, 400V, 50HZ , le tout montés sur un châssis commun, avec 02 collecteurs en acier +02bride +visserie +joints, de 02 vannes d'aspiration, 02 vannes de refoulement, 02 clapets anti retour, de cônes d'augmentation; 01 manomètre diamètre 100; 01 contacteur manométrique, 01 accumulateur anti bélier de 8litres montés au refoulement, 01 coffret de commande et protection incendie des pompes, l'ensemble monté, câblé et prêt à l'utilisation, - Hauteur manométrique : 70 à 100 mètres | U | 5
- Pression à la sortie 6 à 8 bars
- Régulateur de pression intégrée
- Avec marche auto et manuel sur le coffret de commande
- Sortie des pompes : 2'', DN 50
2) Pièces de rechange
20 garnitures de joints de pompes
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES
1 | 1) Groupes électrogènes de 66 KVA ;(groupes et pièces de rechanges provenant du même fabriquant) | U | 8
Les caractéristiques électriques suivantes: groupe électrogène traduisant courant continu de 1500 tr/mn, 50 Hertz, 400V+N, cosinus phi 0,8 Les caractéristiques générales :
les 08 Groupes devront provenir du même fabriquant être, insonorisés, devront être fourni avec :
- Démarreur électrique ;
- Alternateur de charge ;
- Batterie ;
- Alternateur synchrone ;
- Disjoncteur qui assure la protection de l’alternateur ;
- Refroidissement par un radiateur ;
- Afficheur de commande intégré multifonctions permettant d’afficher les paramètres tension, courant temps de fonctionnement, compteur d’énergie et les défauts ;
- Manuel d’entretien et catalogues pièces détachées pour moteur et alternateur ;
- Manuel d’atelier ;
- Un coffret d’inverseur de source
2) Pièces de rechanges par groupe comprenant chacun : 20 filtres à huile, 20 filtres à gazole et 10 cartouches de filtre à air.
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES
1 | POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE Hauteur manométrique 100m minimum ; Débit max: 30m3/h | U | 5
Type de moteur: P=11Kw; N=2900 TR/MIN ; triphasé 380V-50HZ; Pression max: 12 bars; Tête de pompe, roue, arbre, chambre, Chemise extérieure en acier inoxydable; liquide pompé : eau. Raccordement aspiration et refoulement par bride; Bague d’étanchéité: Graphite de carbone remplie PTFE; Garniture mécanique; Bague de palier en Bronze; Bague de palier supérieure en Carbure de tungstène.
(PRESENTATION D'UNE FICHE TECHNIQUE POUR HOMOLOGATION COMPATIBLE AVEC LES NORMES DE LA CE)
2 | POMPE IMMERGEE avec les caractéristiques suivantes : |  | 11
Hauteur manométrique 92m minimum; Débit: 30m3/h Moteur: P=11Kw; N=2900 TR/MIN ; 380V-50HZ (PRESENTATION D'UNE FICHE TECHNIQUE POUR HOMOLOGATION COMPATIBLE AVEC LES NORMES DE LA CE) Pompe immergée triphasé 11KW, 50HZ, 4OOV, Q (m3/H) >= 30 ; H(m)>=100 ; n (min1) : 2900 assorti d’un câble souple de 4X4mm² ayant une longueur de 100m
Chaque pompe sera livrée avec:
- Un coffret électrique comprenant les équipements de commande et protection ;
- 02pressostats pour eau à deux seuils réglable 10bar, type de raccordement G1/4 femelle ;
- Plage de réglage supérieur de 0,7 à 10bar, plage réglage inférieur 0,13 à 9 bar ;
- 02 manomètres à bain d’huile pour eau de 0 à16 bar G1/4 ;
- 02 robinets d’arrêt pour manomètre en laiton connexion male/femelle G1/4 ;
- 01Soupape de sécurité en laiton matricé, siège en PTFE, PN :16 bar, taraudage F/F pas gaz 1’’1/2 échappement canalisé en Equerre ;
- 02compensateurs de dilatation en caoutchouc rond pour eau DN40.