| 项目号 | 名称 | 所需技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌发电机组 | 国际公认 |
| 2 | 品牌发动机 | 国际公认 |
| 3 | 最小交流发电机功率 | 100 和60 kVA |
| 4. | 最小发动机功率 | 86 和 52 kW |
| 8 | 周期类型 | 4 次 |
| 9 | 启动类型 | 带有 0 到 1800 秒的自动/手动延时，高频逆变器（考虑到高频开关应力）。 |
| 10 | 停止类型 | 自动或手动延时0 到 1800 秒。 |
| 11. | 噪声类型 | 7 米隔音等级 ≤ 68dBA |
| 12. | 冷却方式 | 水冷却系统配有发热芯，以便始终保持在工作温度。 |
| 13. | 调节方式 | 电子。 |
| 14 | 润滑油类型 | 安装在发动机组基架上的手动排油泵电机。 |
| 15. | 转数 | RPM 1500转/分钟。 |
| 16. | 频率 | 50 Hz |
| 17. | 泵类型 | 手动排油泵 |
| 18. | 交流发电机类型 | 国际知名品牌 |
| 19. | 电压 | 220/400V |
| 20. | 功率因数 (Cos phi) | 0.86 |
| 21. | 隔音罩 | 供应隔音罩 |
| 22. | 控制柜和自动反转 | 提供完整的自动反转控制柜 |
| 23 | 激励系统 | SHUNT |
| 24. | 带有完整指示器的控制盒 | 电压表，电流表，功率表. 低油压，高水温，起动失败，超速，等故障情况自动停机并报警 |
| 25. | 燃油液位计 | 提供燃油液位计 |
|  | 燃料供应系统 | 安装在下部框架的大容量油箱 。 高低水平探针控制的自动填满油箱的电动泵。 与电动泵平行安装的手动灌装泵。 |
| 26. | 启动系统 | 电动12VDC，以及 在发动机停止时，进行充电的内部电池充电器。 |

- 仪表和控制面板（不被限制）

控制面板至少包括 :

- 3个电流表 ;

- 1 个 相位选择电压表 ;

- 1个功率表 ;

- 1个计数器 ;

- 1 个机油压力表; ;

- 1 个指示电动机温度的温度计 ;

- 1一个 « automatique chut down »  安全引擎系统，用于当机油过压或发动机温度过高和超速时，停止发动机。

- 1接触按键：启动-停止

- 电机复位（修正设备故障，信号灯或指示器故障：机组，工作网络，充电电池，油压过低以及发动机温度过高或超速-紧急停止。）

- 在计算机屏幕边缘可选控制面板监控器，以便可以监控机组工作状态.

- 电压继电器可以检测过(电)压， 电压下降和无电压，REGIDESO 相位缺乏，以便机组自动启动。

- 测量仪器

- 开关 –电压表

- 可转换电流表

- 功率表

- 小时计

- 燃油液位计

- 发动机冷却液温度表

- 机油压力表

- 电池电流强度表

- 电池电压表

- 控制装置

- 控制电路板

- 电源故障时自动启动

- 手动启动

- 报警系统

- 无法启动

- 电池充电故障

- 低油压

- 高温水

- 低燃油位

- 散热器中水位低

- 紧急停止

- 超速

- 超载

- 自动化

- 三相检测电源

- 电池充电器

- 相位切换，电源开关, 机组开关

- 自动/手动操作开关

- 电源/机组开关led指示灯

- 防护设备

- 紧急停止按钮

- 文件

- 全套文档

- 发动机和发电机的产品目录

- 维护书籍, 接线图和拧紧力矩

- 一些备件，如空气过滤器， 机油滤清器 和其他可以用于1000小时维护的部件

1.2.  10O kVA 和 60 kVA发电机组和接线的相对定量

| 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | PU （注可能是单价） | PT（注可能是总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.a | 100 kVA 发电机组1500 转/分 50HZ 3X400V-N 柴油 | pce | 1 |  |  |
| I.b | 60 kVA发电机组 1500转/分 50HZ 3X400V-N 柴油 | pce | 1 |  |  |
| II | 电缆套件(功率和控制设备) | ff |  |  |  |
| III | 备件 |  |  |  |  |
| 3.1. | 柴油过滤器 | Pce | 2-2 |  |  |
| 3.2. | 油过滤器 | Pce | 2-2 |  |  |
| 3.3. | 空气过滤器 | Pce | 2-2 |  |  |
| 3.4. | 喷油嘴 | Pce | 2-2 |  |  |
| 3.5. | 发电机组备件和控制柜产品目录 电压控制电路板 旋转二极管 印刷电路板: (小时计, 电流表, 电压表, 45-55 HZ频率表 ) | pce | 1-1 |  |  |
| 3.6. | 维护手册(设定, 转矩) 发电机组备件和控制柜产品目录 电压控制电路板 旋转二极管 | Pce | 1-1 |  |  |