УП «Белинженерпром» заинтересовано в приобретении следующей продукции:

1.Требование к компрессорному оборудованию

Характер, необходимые технические, качественные и количественные характеристики закупаемого товара:

Вставка + 1 модуль (рабочее давление 7,5 бар) Суммарное потребление сжатого воздуха не менее 67 мэ/мин

Установка компрессорная производительностью не менее 19 м3/мин - Зшт Установка компрессорная производительностью не менее 10 м3/мин - 1шт Система управления - 1шт

Осушитель воздуха с точкой росы +3°С и пропускной способностью не менее 75 м3/мин- 1шт

Корпус 2 (рабочее давление 7,5 бар)

Суммарное потребление сжатого воздуха не менее 86 м3/мин

Установка компрессорная производительностью не менее 19 м3/мин - 4шт Установка компрессорная производительностью не менее 10 м3/мин - 1шт Система управления - 1шт

Осушитель воздуха с точкой росы +3°С и пропускной способностью не менее 87 м3/мин- 1шт

Корпус ЗА (рабочее давление 7,5 бар)

Суммарное потребление сжатого воздуха не менее 86 м3/мин

Установка компрессорная производительностью не менее 19 м3/мин - 4шт Установка компрессорная производительностью не менее 10 м3/мин- 1шт Система управления - 1шт

Осушитель воздуха с точкой росы +3°С и пропускной способностью не менее 87 м3/мин - 1шт

Корпус 3 (рабочее давление 7,5 бар)

Суммарное потребление сжатого воздуха не менее 86 м3/мин

Установка компрессорная производительностью не менее 19 м3/мин - 4шт Установка компрессорная производительностью не менее 10 м3/мин - 1шт Система управления - 1шт

Осушитель воздуха с точкой росы +3°С и пропускной способностью не менее 87 м3/мин- 1шт

Корпус 4 (рабочее давление 7,5 бар)

Суммарное потребление сжатого воздуха не менее 19 м3/мин

Установка компрессорная производительностью не менее 19 м3/мин с частотно- регулируемым приводом - 1шт.

Осушитель воздуха с точкой росы +3°С и пропускной способностью не менее 20 м3/мин - 1шт

Кузнечный цех (рабочее давление 7,5 бар) Суммарное потребление сжатого воздуха не менее 150 м3/мин

Установка компрессорная производительностью не менее 50 м3/мин - Зшт Система управления - 1шт

Осушитель воздуха с точкой росы +3°С и пропускной способностью не менее 155 м3/мин - 1шт

2. Технические характеристики компрессорных установок

Напряжение питания - 380 В / 50 Гц / 3 ф.

Компрессоры должны быть оборудованы асинхронными электродвигателями со степенью защиты IP 55.

Тип привода - прямой с одним винтовым блоком.

Уровень шума на расстоянии 1 м- не более 80 дБ.

Схема включения и работы электродвигателя компрессора должна обеспечивать плавный пуск без применения частотного привода.

Охлаждение компрессоров - воздушное. Система охлаждения должна обеспечить минимальное потребление электроэнергии и безостановочную работу в условиях повышенных температур (расположение радиаторов и приток охлаждающего воздуха только снаружи, наличие раздельных зон охлаждения). Выброс охлаждающего воздуха должен осуществляться без использования дополнительных вентиляторов.

Система управления компрессорами должна обеспечивать как непосредственное управление (изменение установок, изменение режимов работы, недельный таймер включения и выключения компрессоров с учетом обеденных перерывов), так и вывод сервисной информации (текущее состояние компрессора, ожидаемое сервисное обслуживание, хранение информации о причинах последних аварийных остановок) на буквенно-цифровой.

Ресурс работы винтовой пары компрессора должен составлять не менее 100000 часов работы.

Удобство обслуживания должно быть максимальным. Периодичность замены охлаждающей жидкости - не менее 4000 часов. Компрессорное оборудование не должно требовать долива жидкости в промежутках между штатным регламентным обслуживанием.

Срок гарантии - не менее 24 месяцев.

Компрессора должны обладать: единой силовой рамой, выдерживающей распределенный вес и позволяющей устанавливать его без фундаментов на ров-

Компрессор должен быть поставлен заполненным маслом и готовым к работе.

Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы при условиях эксплуатации +5-+40 градусов по Цельсию, температуры окружающего воздуха и влажности до 95%.

Система управления компрессорами должна предусматривать возможность передачи информации на системы верхнего уровня.

Техническая документация на русском языке.

Информация и программирование должны осуществляться на русском языке.

3. Технические характеристики системы управления

Управление работой от 2 до 24 винтовых компрессоров любых моделей и типов различных производителей.

Поддержание постоянного давления в контролируемой сети, точнее пневмосети с точностью до 0,2 бар.

Управление работой вспомогательного оборудования- системой подготовки воздуха.

Заявленные параметры должны подтверждаться данными каталогов, инструкций по эксплуатации, официальных сайтов производителей, международными сертификатами. Претенденты должны приложить к предложениям каталоги на предлагаемую продукцию. По требованию предоставить электронные версии инструкций по эксплуатации. Выявленные несоответствия рассматриваются как предоставление недостоверных данных, такие предложения отклоняются, претенденты отстраняются от участия в конкурсе. Отсутствие в предложении требуемых параметров рассматривается как их несоответствие заданию.

Уточните возможность поставки в наш адрес, сроки поставки, и стоимость перечисленной продукции.